## ноябрь 16
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехарде за ноябрь 2016 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | нагрузка по фидерам 6 кВ, А
1 | 2016-11-10 | 15-01 | Появилась "земля" на 3, 4 с.ш. 6 кВ ПС "Центральная", 1, 2 с.ш. 6 кВ РП-1 | 15-21 |  |  | 20 | 1. Повреждение кабельной линии 6 кВ фидера 6 кВ №42, КЛ 0,4 кВ экскаватором ООО "РГС-Восток" при производстве земляных работ. | 0 | 1. Направить письмо ООО «РГС-Восток» с требованием в кратчайшие сроки произвести ремонт поврежденной кабельной линии 6 кВ фидера №42 и кабельной линии 0,4 кВ фидера №188/31.
2 | 2016-11-14 | 12-50 | Действием релейной защиты "максимальная токовая защита" в РУ 6 кВ ТП №182 отключился ВВ яч. №12 выход к ТП №66. Без напряжения остались ТП фидера 6 кВ №16. | 13-19 | 29 |  |  | В связи с понижением температуры окружающей среды произошло увеличение потребляемой нагрузки на фидере №14, питающем районы города с индивидуальной застройкой и имеющем в домах потребителей электроотопление. В результате ток нагрузки достиг тока уставки срабатывания МТЗ (250А), что привело к отключению ВВ яч. №12 в РУ 6 кВ ТП №182 действием релейной защиты "максимальная токовая защита". | 1128 | 1. Произвести перерасчёт уставок релейных защит фидера 6 кВ №14 с учётом максимальных нагрузок при ремонтной схеме.
3 | 2016-11-19 | 10-58 | Действием релейной защиты "максимальная токовая защита" в ЯКНО 6 кВ фидера №49 отключился ВВ. Без напряжения остались ТП фидера 6 кВ №49. | 12-28 | 90 |  |  | В связи с понижением температуры окружающей среды произошло увеличение потребляемой нагрузки на фидере №49, питающем районы города с индивидуальной застройкой и имеющем в домах потребителей электроотопление. В результате ток нагрузки достиг тока уставки срабатывания МТЗ (150А), что привело к отключению ВВ в ЯКНО фидера 6 кВ №49 действием релейной защиты "максимальная токовая защита". | 2242 | 1. Вывести из работы устройства релейной защиты ЯКНО ввиду нахождения в зоне селективного действия зашит яч.№3 ПС "Турбинная", а так-же произвести перерасчёт уставок релейных защит фидера 6 кВ №49 с учётом оборудования ЯКНО. 2. Внести изменения в техническую документацию, паспорт ВЛ, поопорные схемы, однолинейную схему энергосистемы, карту уставок РЗ и А.
4 | 2016-11-21 | 10-33 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" в КРУН-2 6 кВ ПС "Дизельная" отключился ВВ яч. №24 фидера №7. | 18-20 |  | 467 |  | Повреждение оборудования в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ОАО "Аэропорт Салехард" | 3973 | 1. Направить письмо ОАО «Аэропорт Салехард» с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехарде при ликвидации аварийной ситуации.
5 | 2016-11-28 | 00-51 | Начальником смены ОДС по телеуправлению в РУ 6 кВ ТП №107 отключен ВВ яч. №14. При отключении в РУ 6 кВ ТП №107 ВВ яч. №14 обесточены ТП №107, 91, 185. | 00-52 | 1 |  |  | Ошибочные действия оперативного персонала при производстве оперативных переключений. | 21 | 1. Провести занятия в рамках специальной подготовки с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом ОДС на тему: организация и порядок оперативных переключений в электроустановках.
Суммарное время по каждому объекту за декабрь 2016 г. мин. |  |  |  |  | 120 | 467 | 20 |  | 7364 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за ноябрь 2016 г. |  |  |  |  | 10-07
Количество аварийных отключений за ноябрь 2016 г. |  |  |  |  | 5
[9 empty] | 47004.412 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб

## декабрь 16
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехарде за декабрь 2016 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | нагрузка по фидерам 6 кВ, А
1 | 2016-12-06 | 22-42 | Произошло аварийное отключение ВВ яч. №7 в РУ 6 кВ ТП №119 действием релейной защиты "токовая отсечка" | 23-30 |  |  | 48 | В результате старения (высыхания) изоляционного материала кабеля 6 кВ произошло снижение её изоляционных свойств приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания в кабельной линии 6 кВ. между яч. №4 ТП №119 и КРН №126. | 440 | 1. Произвести замену вводной кабельной линии 6 кВ между ТП №119 и КРН №126
2 | 2016-12-10 | 19-00 | В РУ 6 кВ ТП №36 отключился ВВ яч. №3 ввод фидера 6 кВ №23, без напряжения 1 с.ш. 6/0,4 кВ. Причина отключения ВВ яч. №3 не установлена | 20-27 | 89 |  |  | В результате сбоя программного обеспечения блока БМРЗ типа SMPR-1 яч. №3 в РУ 6 кВ ТП №36, произошло ложное срабатывание с действием на отключение ВВ релейной защиты «МТЗ» | 1128 | 1. Произвести послеаварийную проверку релейных защит яч. №3 в РУ 6 кВ ТП №36
3 | 2016-12-18 | 20-35 | Произошло аварийное отключение ВВ яч. №8 фидера 6 кВ №14 КРУН-3 ПС "Турбинная" действием релейной защиты "токовая отсечка", произошло аварийное отключение ВВ яч. №16 ввод трансформатора №5 КРУН-3 ПС "Турбинная" | 00-13 | 218 |  |  | Обрыв провода ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ №14 в результате вспучивания грунтов при установившихся низких температурах (-45ºС…-47ºС), приведших к натяжению проводов, выдавливанию опоры из грунта при подвижках грунта и выдавливанию свайного основания КРН №39. Причина отключения ВВ яч. №8 фидера 6 кВ №14 КРУН-3 ПС "Турбинная" - при кольцевании фидеров 6 кВ №14 и №16 для перевода на ремонтные схемы электроснабжения, запитанных с 1 и 2 с.ш. 6 кВ ПС "Турбинная" произошло аварийное отключение ВВ яч. №16 ввод трансформатора №5 ПС "Турбинная". При аварийном отключении трансформатора №5 произошел резкий наброс нагрузки на фидер 6 кВ №14 в объеме 600 А, рабочая нагрузка фидера составляла 250А, суммарная нагрузка 850 А, в результате наброса нагрузки произошло отключение ВВ яч. №8 фидера 6 кВ №14 КРУН-3 ПС "Турбинная" действием релейной защиты "максимальная токовая защита", уставка срабатывания МТЗ 650А. | 4616 | 1. Произвести перетяжку проводов ВЛ 6 кВ №14 у КРН №139. 2.Произвести аварийно-восстановительные работы на КЛ 6 кВ между ТП №9 и ТП №9(новая). 3. Произвести замену выключателей нагрузки ТСН ТП-182;192
Суммарное время по каждому объекту за декабрь 2016 г. мин. |  |  |  |  | 307 | 0 | 48 |  | 6184 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за декабрь 2016 г. |  |  |  |  | 05-55
Количество аварийных отключений за декабрь 2016 г. |  |  |  |  | 3
[9 empty] | 39472.472 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб