## январь 2017
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за январь 2017 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2017-01-28 | 16-34 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" в КРУН-3 ПС "Турбинная" отключился ВВ яч. №8 фидера 6 кВ №14. | 18-28 |  | 114 |  | В результате сильных порывов бокового ветра (порывы 25-30 м/с) произошёл обрыв вязки провода ВЛ 6 кВ фазы В к изолятору на приёмной траверсе воздушного ввода 6 кВ ТП №6. В результате обрыва провода фазы В с изолятора произошёл его перехлёст с проводом фазы А и, как следствие, отключение действием защиты «токовая отсечка» ВВ яч. №8 КРУН-3 ПС «Турбинная». | 3550 | 1. Произвести аварийно-восстановительные работы на приёмной траверсе воздушного ввода ВЛ 6 кВ в ТП №6.
Суммарное время по каждому объекту за январь 2017 г. мин. |  |  |  |  | 0 | 114 | 0 |  | 3550 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за январь 2017 г. |  |  |  |  | 01-54
Количество аварийных отключений за январь 2017 г. |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 22659.65 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

## февраль 2017
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за февраль 2017 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2017-02-01 | 12-23 | Произошло аварийное отключение СВВ яч. №1 КРУН-3 ПС "Дизельная". Без напряжения остались фидера 6 кВ №2,3,9, запитанные от 2 с.ш. 6 кВ КРУН-3 ПС "Дизельная". | 12-36 | 13 |  |  | 1. При производстве оперативных переключений оперативным персоналом оперативно-выездной бригады произведено ошибочное включение заземляющих ножей в ячейке №12 ТН-6 на 2 секцию шин 6 кВ ПС "Дизельная", находившейся под напряжением | 682 | 1. Произвести ремонт электромагнитной блокировки привода заземляющих ножей яч. №12 КРУН-3 ПС "Дизельная" 2. Провести занятия в рамках специальной подготовки с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом ОДС на тему: организация и порядок оперативных переключений в электроустановках.
2 | 2017-02-05 | 10-52 17-47 | 10-52 Произошло аварийное отключение ВВ яч. №8 фидера 6 кВ №14 КРУН-3 ПС "Турбинная" действием релейной защиты "токовая отсечка". 17-47 Произошло аварийное отключение ВВ яч. №9 фидера 6 кВ №15 КРУН-3 ПС "Турбинная" действием релейной защиты "токовая отсечка". | 13-48 22-09 |  | 498 |  | 10час. 52 мин. В результате сильных порывов бокового ветра (порывы 25-30 м/с) произошёл обрыв вязки провода ВЛ 6 кВ фазы С к изолятору на промежуточной опоре №10. В результате обрыва вязки провода фазы С с изолятора произошёл его перехлёст с проводом фазы А в пролётах опор №10-11 и, как следствие, отключение действием защиты «токовая отсечка» ВВ яч. №8 КРУН-3 ПС «Турбинная». В результате увеличения стрелы провеса провода после обрыва на оп. №10 произошёл его перехлёст ещё в двух пролётах опор №4-№5, №7-№8. 17 час. 47 мин. В результате сильных порывов бокового ветра (порывы 25-30 м/с) произошёл излом шейки опорного изолятора шлейфа на ЛР 6 кВ №51. Вследствие этого произошёл перехлёст шлейфов ЛР №51 фазы А и В приведшее к отключению действием защиты «токовая отсечка» ВВ яч. №9 КРУН-3 ПС «Турбинная». 19 час. 18 мин. В результате неоднократно возникающих при аварийных ситуациях перенапряжений в сети 6 кВ произошло снижение изоляционных свойств изоляции опорных изоляторов и разрядников 2 с.ш. 6 кВ ТП №30. При повторной подаче напряжения, при включении ВН 6 кВ яч. №6 ТП №30 в результате динамического воздействия (вибрации при включении), произошло их разрушение. Вследствие чего образовалось электродуговое короткое замыкание, приведшее к термическому разрушению оборудования яч. №6 и №7. | 28691 | 1. Произвести аварийно-восстановительные работы и перетяжку проводов анкерных участков на ВЛ 6 кВ фидера №14 на участке от ПС «Турбинная» до ТП №192. 2. Произвести аварийно-восстановительные работы в РУ 6 кВ ТП №30. 3. Произвести аварийно-восстановительные работы на ЛР 6 кВ №51. 4. Принять техническое решение и наметить мероприятия по демонтажу ЛР №51 в связи с избыточностью коммутационных аппаратов на участке ВЛ 6 кВ от ПС «Турбинная» до ТП №192. 7. Произвести проверку ПА АЧР первой очереди ПС «Дизельная» КРУН-3 Фидер 6 кВ №41. яч. №30
Суммарное время по каждому объекту за февраль 2017 г. мин. |  |  |  |  | 13 | 498 | 0 |  | 29373 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за февраль 2017 г. |  |  |  |  | 08-31
Количество аварийных отключений за февраль 2017 г. |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 187487.859 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

## март 2017
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за март 2017 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
Суммарное время по каждому объекту за март 2017 г. мин. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за март 2017 г.
Количество аварийных отключений за март 2017 г. |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

## апрель 2017
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за апрель 2017 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2017-04-15 | 10-55 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.30 ф.41 ПС "Д" | 12-54 |  | 119 |  | 1. В результате складирования горящих отходов котельной у основания опоры ЛЭП 6 кВ №80/9 фидера 6 кВ №41, произошло подгорание основания опоры с последующим ее падением. 2. При падении опоры ЛЭП 6 кВ произошло схлёстывание проводов ВЛ, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВВ яч. №30 фидера 6 кВ №41 КРУН-2 ПС "Дизельная" действием релейной защиты "токовая отсечка". | 4020 | Направить письмо ЗАО "Ямалфлот" с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехарде при ликвидации аварийной ситуации.
2 | 2017-04-15 | 14-44 | Отключение МВ 35 кВ Т-1 ПС "Дизельная" действием релейной защиты "дифференциальная защита трансформатора". Действием АЧР отключились ВВ-6 кВ яч.30 ф.41 и ВВ-6 кВ яч.24 ф.7 ПС "Д" | 14-57 | 13 |  |  | 1. Ошибки в расчётах уставок РЗиА, предоставленных проектной организацией | 781 | 1. Произвести перерасчёт и выставить уставки дифференциальной защиты трансформатора №1 согласно СВМ SEV33N.0000.PZ.TD02. Произвести корректировку карт уставок проектной организацией
Суммарное время по каждому объекту за апрель 2017 г. мин. |  |  |  |  | 13 | 119 | 0 |  | 4801 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за апрель 2017 г. |  |  |  |  | 132
Количество аварийных отключений за апрель 2017 г. |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 30644.783 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

## май 2017
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за май 2017 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2017-05-10 | 20-05 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.24 ф.7 ПС "Д" | 20-45 |  | 40 |  | В результате отгорания шлейфа фазы «А» ВЛ-6 кВ ф. №7 отпайки к ТП №273 от изолятора до подвижного контакта ЛР, произошло его касание фазы «В» приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. Повреждение оборудования произошло в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Ямал-Тревел» | 1494.72 | Направить письмо ООО «Ямал-Тревел» с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехарде при ликвидации аварийной ситуации.
2 | 2017-05-17 | 19-14 | АО ГТГ-3 ГТЭС "Обдорск", ГПЭА-3, 4, 6 ТЭС "Салехард". Действием АЧР отключены фидера 1, 2, 3 4 очередей: ф. 1, 7, 41, 9, 3, 14, 8, 6, 20, 22. Действием ТО отключились ф. 24/1, 24/2 | 22-52 | 218 |  |  | В результате самовольного вскрытия замка двери РУ-6 кВ ТП №59 посторонними лицами с последующим проникновением в электроустановку, прикосновения к токоведущим частям ячейки №2 в РУ-6 кВ ТП №59, находящимся под напряжением, произошло междуфазное короткое замыкание с возникновением дуги. | 6594.52 | 1. Произвести аварийно-восстановительные работы в РУ 6 кВ ТП №59; 2. Произвести внеплановые объезды ПС, РП, ТП с проверкой мер, препятствующих несанкционированному проникновению на территорию энергетических объектов, в помещения РУ 35/6/0,4 кВ посторонних лиц, животных и птиц; 3. Произвести проверку ПА АЧР третей очереди, на ПС «Турбинная» КРУН-3 яч. №12 фидер №16, яч. №14 фидер №17; 4. Установить выдержку времени задержки отключения по частотной защите генератора ГТГ-3 ГТЭС «Обдорск» равной 4.0 секунды; 5. Подтвердить уставку по току и выдержку времени защиты «высокий ток статора генератора», вызвавшую отключение ГПЭА №3, №4, №6 на ТЭС «Салехард» тепловым расчетом генератора.
Суммарное время по каждому объекту за май 2017 г. мин. |  |  |  |  | 218 | 40 | 0 |  | 6594.52 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за май 2017 г. |  |  |  |  | 258
Количество аварийных отключений за май 2017 г. |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 42092.8212 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

## июнь 2017
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за июнь 2017 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2017-06-26 | 17-37 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.33 ф.12/2 ПС "Д" | 19-32 |  |  | 115 | В результате сезонного таяния произошло вспучивание грунта в месте прохождения трассы кабельной линии 6 кВ фидера №12 цепь №2 по территории аэропорта и поднятие кабеля 6 кВ из кабельной траншеи на поверхность. При очистке от снега взлётно-посадочной полосы службами аэродрома произошло нарушение изоляции КЛ 6 кВ ковшом снегоочистительной техники. В результате дальнейшего снижения изоляции КЛ 6 кВ в месте повреждения произошло междуфазное кз, приведшее к отключению ВВ яч. №33 фидера №12 цепь №2 ПС «Дизельная» действием защиты токовая отсечка. | 626.6925 | 1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6 кВ фидера №12 цепь №2 на участке от ЛР 6 кВ №79 до КРН 6 кВ №125. 2. При строительстве и ремонте КЛ 6/0,4 кВ подрядным или хозяйственным способом контролировать глубину прокладки кабеля от поверхности. Должна составлять не менее 0,7 м.
Суммарное время по каждому объекту за июнь 2017 г. мин. |  |  |  |  | 0 | 0 | 115 |  | 626.6925 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за июнь 2017 г. |  |  |  |  | 115
Количество аварийных отключений за июнь 2017 г. |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 4000.1782 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

## июль 2017
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за июль 2017 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2017-07-12 | 11-20 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.33 ф.12/2 ПС "Д" | 12-40 |  |  | 80 | 1. В результате невыявленных причин произошло повреждение КЛ-6 кВ в зоне эксплуатационной ответственности службы ЭСТОП ОАО «Аэропорт Салехард», вызвавшее междуфазное короткое замыкание, приведшее к отключению ВВ яч. №33 фидера №12 цепь №2 ПС «Дизельная» действием защиты токовая отсечка. | 626.6925 | 1. Направить претензионное письмо службе ЭСТОП ОАО «Аэропорт Салехард» с требованием в дальнейшем придерживаться «инструкции по взаимодействию оперативного персонала «Оперативно-диспетчерской службы структурного предприятия филиала АО «РСК Ямала» в г.Салехард с оперативно-ремонтным персоналом службы ЭСТОП ОАО «Аэропорт Салехард». 2. Ознакомить персонал Филиала с обстоятельствами аварии.
2 | 2017-07-15 | 18-30 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.19 ф.20 ПС "Ц". Действием АЧР-1 отключены ВВ-6 кВ фидеров 1, 7, 41 | 19-06 |  |  | 36 | 1. В результате недостаточной чувствительности трассоискателя Ridgid SR-20 на слабое магнитное поле трехжильного бронированного кабеля, находящегося под напряжением на холостом ходу и реагирования на сильное магнитное поле параллельно проложенной кабельной линии из шести небронированных кабелей из сшитого полиэтилена от ПС «Центральная» до ТП-100, находящейся под нагрузкой и на меньшей глубине залегания, при выдаче ордера на земляные работы для ИП «Медведев» было указано неверное пролегание КЛ-6 кВ на месте планируемых земляных работ. 2. В результате повреждения кабельной линии 6 кВ от ТП-100 до ТП-98 бурильной техникой ИП «Медведев» при производстве земляных работ, произошло междуфазное короткое замыкание с возникновением дугового короткого замыкания. 3. Возникшее дуговое короткое замыкание повлекло рост потребляемой мощности в энергосистеме, происходит снижение частоты менее 48,8 Гц (зафиксированное значение частоты 48,3 Гц) 4. В результате превышения номинального тока генераторов Iном = 200 А ГПЭА №3, №4 ТЭС «Салехард», происходит их аварийный останов. 5. Снижение частоты в энергосистеме достигает уставки срабатывания 1-ой очереди АЧР (48,8 Гц). Включается в работу 1 очередь АЧР, отключаются фидера 6 кВ, заведённые под 1 очередь АЧР – ф. №1, ф. №7, ф. №41. 6. В результате повреждения изоляции КЛ 6 кВ в месте повреждения произошло междуфазное короткое замыкание, приведшее к отключению ВВ яч. №19 фидера №20 ПС «Центральная» действием защиты токовая отсечка. | 982.47 | 1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТП-98 фидера №20. 2. Приобрести трассопоисковую систему ЗМтм Dynatelтм АИСУ МПК с функцией GPS/ГЛОНАС картографией для трассировки и паспортизации кабальных линий с привязкой к карте и указанию сведений о глубине залегания. 3. Ознакомить персонал Филиала с обстоятельствами аварии.
3 | 2017-07-16 | 9-54 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.33 ф.12/2 ПС "Д" | 10-30 |  |  | 36 | 1. В результате сезонного таяния произошло вспучивание грунта в месте прохождения трассы кабельной линии 6 кВ фидера №12 цепь №2 по территории аэропорта. В месте вспучивания грунта располагалась ранее установленная при проведении АВР в 2015 году соединительная кабельная муфта. При давлении грунта (камень) произошло продавливание изоляции соединительной кабельной муфты и поднятие кабеля 6 кВ из кабельной траншеи на поверхность. При включении КЛ на хх, произошёл пробой изоляции, приведший к однофазному замыканию на «землю», однако в дальнейшем произошло «заплывание», частичное восстановление изоляции кабельной линии в силу объективных физико-конструктивных особенностей (маслонаполненность). 2. При включении кабельной линии под нагрузку произошёл пробой изоляции в соединительной кабельной муфте на участке от КРН №123 до ЛР №1 фидера №12 цепь №2, приведший к междуфазному короткому замыканию и отключению ВВ яч.33 действием защиты «токовая отсечка» на ПС «Дизельная», и МВ яч.18 на ТП-126 действием защиты «МТЗ». | 168.16 | 1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6 кВ фидера №12 цепь №2 на участке от ЛР 6 кВ №79 до КРН 6 кВ №125 и на участке от ЛР №1 до КРН №123. 2. При монтаже кабельных линий применять соединительные кабельные муфты фирмы «Райхем» или аналогичные по техническим характеристикам. 3. При проведении монтажных и аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях 6/0,4 кВ соблюдать технологию подготовки траншей, в случае «трудных» грунтов (щебень, строительный мусор) увеличивать толщину «кабельной постели»).
4 | 2017-07-16 | 21-28 | Действием устройств АВР отключен МВ-6 кВ яч. 3 ТП-126 | 0-47 | 199 |  |  | Снижение изоляции дополнительной обмотки трансформатора напряжения №1 НАМИТ-10 УХЛ-2. | 1391.96 | 1. Подать заявку в ОМТО на приобретение трансформатора напряжения типа НАМИТ-10-2-6 кВ 0,5 кл. УХЛ2. 2. После приобретения трансформатора напряжения типа НАМИТ-10-2-6 кВ 0,5 кл. УХЛ2 произвести замену ТН №1 на ТП №126.
5 | 2017-07-22 | 12-03 | Обесточение энергосистемы города | 16-03 | 240 |  |  | В результате грозового разряда при прохождении грозового фронта произошло обесточение энергосистемы города | 58235.54 | 1. Произвести ремонт 1 и 2 с.ш.-6 кВ ТП-100 с заменой шин и опорных изоляторов произвести замену ВН 6 кВ яч. №1. 2. Произвести замену ж.б. опоры №2 фидера №1 ТП №100. 3. Выполнить усиление контура заземления опоры №12 ВЛ-35 кВ №1,2
6 | 2017-07-22 | 17-10 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.12 ТП-107. Без напряжения остались ТП-53, 91, 138, 185, 186 | 20-10 |  |  | 180 | В результате некачественного монтажа СМО соединительной кабельной муфты кабельной линии 6 кВ между ТП №185 и ТП №186 произошло снижение изоляции, приведшее к однофазному замыканию. В дальнейшем в результате термического воздействия электрической дуги произошёл прожиг изоляции соседнего одножильного кабеля, в результате чего образовалось междуфазное короткое замыкание в КЛ 6 кВ между ТП №186 и ТП №185, приведшее к отключению ВВ яч. №12 в РУ 6 кВ ТП №107 действием защиты «токовая отсечка». | 2000.12 | 1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ-6 кВ от ТП-185 до ТП-186 фидера №28.
7 | 2017-07-23 | 9-04 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.9 ф.10/1 ПС "Ц". Без напряжения остались ф-6 кВ №35, 25/1, 24/1, 26, ТП РП-2 | 9-20 |  |  | 16 | 1. При производстве работ по строительству ограждения на левом берегу реки Шайтанка в рамках благоустройства набережной, производимых строительной организацией ОАО «Ямалтрансстрой», стойкой для монтажа ограждения была повреждена КЛ-6 кВ ф.10/1. Примечание: кабельные аншлаги и сигнальная лента на кабельной трассе фидера 10/1 присутствовали. 2. В результате повреждения кабельной линии 6 кВ фидера №10/1 произошло междуфазное короткое замыкание, приведшее к отключению ВВ яч. №9 фидера №10/1 ПС «Центральная» действием защиты "токовая отсечка". 3. После отключения КЛ-6 кВ ф.10/1, строительной организацией было повторно произведено 2 забуривания стоек в стороне от предыдущей, повторно дважды была повреждена КЛ-6 кВ фидера 10/1. | 700.03 | 1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6 кВ фидера №10/1. 2. Направить письмо ОАО «Ямалтрансстрой» с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при ликвидации аварийной ситуации и восстановлении повреждённого электрообрудования.
Суммарное время по каждому объекту за июль 2017 г. мин. |  |  |  |  | 439 | 0 | 332 |  | 64104.9725 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за июль 2017 г. |  |  |  |  | 771
Количество аварийных отключений за июль 2017 г. |  |  |  |  | 7
[9 empty] | 409182.0395 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

## август 2017
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за август 2017 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2017-08-11 | 16-05 | Действием защиты "Токовая отсечка" отключен МВ яч.18 ф.32 РП-1 | 17-16 |  |  | 71 | 1. Снижение изоляции в соединительной кабельной муфте кабельной линии 6 кВ ААПл 3*150 фидера 6 кВ №32 на участке между ТП №150 и ТП №87. 2. Вследствие снижения изоляции в соединительной кабельной муфте кабельной линии 6 кВ на участке между ТП №150 и ТП №87, произошло однофазное замыкание на землю, перешедшее в межфазное замыкание, приведшее к отключению действием релейной защиты "токовая отсечка" МВ яч. №18 фидера 6 кВ №32 РУ 6 кВ РП-2. | 1050 | 1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ-6 кВ от ТП-87 до ТП-150 фидера №32.
2 | 2017-08-20 | 8-53 | Действием релейной защиты "токовая отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.28 ф.6 ПС "Ц". Действием АЧР-1,2 отключены ВВ-6 кВ фидеров 1, 7, 41, 9, 3, 14 | 10-11 |  | 78 |  | На опорах ВЛ 6 кВ отпайки от фидера №6 к ТП №104 совместно подвешены провода СИП 4х95 электроснабжения асфальтного завода, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности АО "Салехарддорстрой". Зимой 2017 года провод СИП 4х95 сорвало с промежуточных креплений в 3 пролётах, и он оказался на земле. Собственник своевременно не устранил данный дефект. 20.08.2017 г. при производстве работ бульдозером на территории асфальтного завода неустановленными лицами, произошёл зацеп за провод СИП ковшом бульдозера. В результате чего произошло тяжение провода СИП и опор ВЛ 6 кВ, на которых он был закреплён. В результате динамического воздействия на опоры ВЛ 6 кВ, появилось «качание» проводов, приведшее к их схлёстыванию в двух пролётах ВЛ 6 кВ фидера №6. В результате перехлёста проводов возникло междуфазное короткое замыкание, приведшее к отключению ВВ яч. №28 фидера №6 ПС «Центральная» действием защиты «токовая отсечка» (2,4 кА) | 3779.77 | 1. Направить письмо в АО "Салехарддорстрой" с требованием привести электроустановку, в зоне эксплуатационной ответственности АО "Салехарддорстрой", в соответствии с ПУЭ. 2. Направить письмо АО "Салехарддорстрой" с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард, при ликвидации аварийной ситуации и восстановлении повреждённого электрообрудования.
3 | 2017-08-27 | 11-40 | Произошёл аварийный останов ГПЭА-2,3,5,6,7. Действием защиты АЧР I отключены ф.1, 7, 41. Для предотвращения развития аварии отключены ф.3, 14, 9 | 12-30 | 50 |  |  | Авария в зоне ответственности АО "Салехардэнерго" |  | Авария в зоне ответственности АО "Салехардэнерго"
4 | 2017-08-28 | 11-22 | Произошёл аварийный останов ГПЭА-1,2,3,4. Действием защиты АЧР I отключены ф.1, 7, 41. | 11-54 | 32 |  |  |  | 3487.22
5 | 2017-08-28 | 12-27 | Произошёл аварийный останов ГПЭА-1,2,3,4. Действием защиты АЧР I отключены ф.1, 7, 41. | 12-44 | 17
Суммарное время по каждому объекту за август 2017 г. мин. |  |  |  |  | 99 | 78 | 71 |  | 8316.99 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за август 2017 г. |  |  |  |  | 248 |  |  |  | 53087.3472 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)
Количество аварийных отключений за август 2017 г. |  |  |  |  | 5

## сентябрь 2017
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за сентябрь 2017 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС, ТП, РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2017-09-22 | 7-11 | Произошёл аварийный останов ГТГ-3. Действием защиты АЧР I отключены ф.1, 7, 41. | 7-25 | 14 |  |  | АО ГТГ-3 ГТЭС "Обдорск" | 840.78 | Авария в зоне ответственности АО "Салехардэнерго"
2 |  | 9-31 | Произошёл аварийный останов ГТГ-3. Действием защиты АЧР I отключены ф.1, 7, 41. | 10-11 | 40 |  |  | АО ГТГ-3 ГТЭС "Обдорск" | 1462.8015 | Авария в зоне ответственности АО "Салехардэнерго"
3 |  | 11-46 | Произошёл аварийный останов ГТГ-3. Действием защиты АЧР I отключены ф.1, 7, 41. | 12-04 | 18 |  |  | АО ГТГ-3 ГТЭС "Обдорск" | 708.7464 | Авария в зоне ответственности АО "Салехардэнерго"
Суммарное время по каждому объекту за сентябрь 2017 г. мин. |  |  |  |  | 72 | 0 | 0 |  | 3012.3279 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за сентябрь 2017 г. |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 19227.689 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)
Количество аварийных отключений за сентябрь 2017 г. |  |  |  |  | 3

## октябрь 2017
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за октябрь 2017 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС, ТП, РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
Суммарное время по каждому объекту за октябрь 2017 г. мин. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за октябрь 2017 г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)
Количество аварийных отключений за октябрь 2017 г.

## ноябрь 2017
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за ноябрь 2017 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС, ТП, РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
Суммарное время по каждому объекту за ноябрь 2017 г. мин. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за ноябрь 2017 г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)
Количество аварийных отключений за ноябрь 2017 г.

## декабрь 2017
Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за декабрь 2017 г.
№ п/п | Дата | Время | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
| отключения |  |  |  | ПС, ТП, РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2017-12-19 | 14-35 | Действием защиты Токовая отсечка отключился ВВ яч.30 ф.41 КРУН-2 ПС "Дизельная" | 15-13 |  | 38 |  | Вероятной причиной аварийного отключения фидера 6 кВ №41 действием защиты «токовая отсечка» явился самоустранившийся наброс постороннего на провода ВЛ 6 кВ. | 940.74 | Произвести повторные осмотры ВЛ-6кВ и всего оборудования на ф.41.
2 | 2017-12-31 | 5-34 | Действием защиты Токовая отсечка отключился ВВ яч.24 ф.7 КРУН-2 ПС "Дизельная" | 9-22 |  |  | 228 | Снижение изоляции в концевой муфте кабельной линии 6 кВ ААБл 3*150 фидера 6 кВ №7 на ЛР №28, приведшее к однофазному замыканию на землю, перешедшее в межфазное замыкание, приведшее к отключению действием релейной защиты "токовая отсечка" ВВ яч. №24 фидера 6 кВ №7 ПС «Дизельная» КРУН-2. | 6070.4316 | Произвести демонтаж КЛ-6 кВ от КРУ-6 кВ ДЭС-1 до ЛР №28 фидера №7
Суммарное время по каждому объекту за декабрь 2017 г. мин. |  |  |  |  | 0 | 38 | 228 |  | 7011.1716 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за декабрь 2017 г. |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 44752.3083 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)
Количество аварийных отключений за декабрь 2017 г. |  |  |  |  | 2

## 2017 (hidden)
Суммарное время по каждому объекту за 2017 г. мин. | 854 | 887 | 746 | 127390.6745 | Суммарный недоотпуск кВт*ч
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за 2017 г., минут | 2487 |  |  | 813134.6753 | Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)
Количество аварийных отключений за 2017 г., шт. | 25
|  | 1633 |  | 128885.3945 | это все аварии
|  | 27.2167 |  | 122385.8466 | это без станция