## График
|  |  |  | ГРАФИК СУТОЧНОЙ НАГРУЗКИ | [6 empty] | ДАТА |  | 23 | декабря |  | 2016г
Выработка за сутки
[27 empty] | а. | 1585747 |  | кВт*ч
[27 empty] | р. | 490786 |  | кВАр*ч
[27 empty] | ночью | -36
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | днем | -25
нагрузка кВт | 66200 | 62000 | 59800 | 59000 | 58500 | 59000 | 60500 | 65800 | 69000 | 69800 | 69600 | 68800 | 68300 | 70100 | 68400 | 68400 | 69300 | 68100 | 68300 | 67500 | 67000 | 65500 | 64400 | 62600 | 60600
ТЭС-Салехард |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ДЭС-1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | мин. | 58500 | на | 400
ДЭС-2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
ГТЭС-Обдорск |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | макс. | 70100 | на | 1300
НАГРУЗКА ПО ФИДЕРАМ
|  | ПС "Дизельная" | [8 empty] | ПС "Центральная" | [12 empty] | ПС "Турбинная"
|  | КРУН -1,2 |  |  |  | КРУН-3 |  |  |  |  | КРУН -1,2 | [12 empty] | КРУН -1,2 |  | КРУН-3 | [7 empty] | ДЭС-1
|  | яч 23 | яч 24 | яч 30 | яч 33 | яч 8 | яч.6 | яч 4 | яч 7 | яч 9 | яч 4 | яч 5 | яч 9 | яч 10 | яч 11 | яч 17 | яч 18 | яч 19 | яч 20 | яч 23 | яч 24 | яч 25 | яч 28 | яч 8 | яч 13 | яч. 2 | яч 3 | яч.8 | яч.9 | яч.12 | яч.13 | яч 14 | яч.19 | яч910
|  | ф. 12/1 | ф. 7 | ф.41 | ф. 12/2 | ф. 9 | ф.2 | ф.3 | ф.1 | ф.8 | ф.10/2 | ф.38 | ф. 10/1 | ф. 4 | ф.37 | ф. 11/2 | ф. 22 | ф. 20 | ф. 39 | ф.18 | ф. 11/1 | ф. 5 | ф.6 | ф. 33 | ф. 13 | ф.45 | ф.49 | ф.14 | ф. 15 | ф.16 | ф.36 | ф. 17 | ф.44 | ф.34
Максимум |  | 100 | 408 | 256 | 94 | 240 | 176 | 137 | 140 | 259 | 627 | 47 | 768 | 297 | 326 | 641 | 190 | 118 | 19 | 21 | 356 | 79 | 207 | 206 | 11 | 0 | 198 | 278 | 440 | 5 | 122 | 253 | 0
Минимум |  | 73 | 348 | 218 | 73 | 176 | 143 | 103 | 107 | 201 | 358 | 23 | 544 | 180 | 248 | 420 | 108 | 57 | 0 | 12 | 263 | 51 | 172 | 183 | 8 | 0 | 169 | 229 | 296 | 2 | 98 | 200 | 0
Imaх КЛ, А |  | 450А | 320А | 330А | 800А | 400А | 600A | 550А | 550А | 300А | 1000А | 880А | 1000A | 330А | 880А | 600А | 600А | 600А | 480А | 480А | 450А |  | 265А | 330А | 400А | 450А |  |  | 150А | 200А | 400А | 200А | 300А
t = -5

## 23.12
Суточная ведомость нагрузок отходящих фидеров 6 кВ на 23 декабря 2016г.
| ПС "Дизельная" |  |  |  |  | КРУН-3 ПС "Д" |  |  |  |  | ПС "Центральная" | [13 empty] | РП-1 | [9 empty] | РП-2 | [7 empty] | ПС "Т" КРУН-1,2 |  |  |  | ПС"Т" КРУН-3 | [6 empty] | ДЭС-1 | ДЭС-2
Время | Напряжение | 23 | 24 | 30 | 33 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | Напряжение | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 28 | Напряжение | 25 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | Напряжение | 3 | 5 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | Напряжение | 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 19 | 910 | 902
|  | Ф.12/1 | Ф.7 | Ф.41 | Ф.12/2 | Ф.9 | Ф.2 | Ф.3 | Ф.1 | Ф.8 |  | Ф.10/2 | Ф.38 | Ф.10/1 | Ф.4 | Ф.37 | Ф.11/2 | Ф.22 | Ф.20 | Ф.39 | Ф.18 | Ф.11/1 | Ф.5 | Ф.6 |  | Ф.40 | Ф.42 | Ф.27 | ф.29 | ф.28 | Ф.31 | Ф.30 | Ф.32 | Ф.43 |  | Ф.23 | Ф.25/2 | ф.24/2 | ф.35 | Ф.26 | Ф.24/1 | Ф.25/1 |  | Ф.33 | Ф.13 | ф45 | Ф.49 | Ф.14 | Ф.15 | Ф.16 | Ф.36 | Ф.17 | Ф.44 | Ф.34 | Ф.19
|  | 420А | 510А | 400А | 420А | 510 А | 600 А | 600 А | 600 А | 400 А |  | 1350 А | 600 А | 1350А | 410А | 600А | 1200 А | 600 А | 510А | 500А | 510 А | 1200 А | 820 А | 420 А |  | 500А | 500А | 420А | 600А | 900А | 420А | 600А | 500 А | 500А |  | 600А | 610А | 550А | 600А | 670А | 550А | 650А |  | 500А | 330А | 500А | 250А | 600А | 450А | 620 А | 400 А | 450А | 460А | 750 А
час | кВ |  | I | I |  | II |  | II | I | III | кВ | [6 empty] | IV | IV |  |  |  |  | IV | кВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  | кВ |  | V |  |  |  |  | V | кВ
1 | 6.3 | 77 | 375 | 230 | 79 | 189 | 149 | 104 | 109 | 214 | 6.3 | 425 | 24 | 585 | 197 | 265 | 449 | 118 | 64 | 0 | 15 | 282 | 52 | 180 | 6.2 | 0 | 22 | [6 empty] | 47 | 6.2 | 0 | 297 | 60 | 166 | 107 | 128 | 156 | 6.3 | 192 | 10 | 0 | 184 | 237 | 342 | 4 | 110 | 208 | 0
2 | 6.3 | 75 | 368 | 228 | 77 | 187 | 143 | 103 | 108 | 210 | 6.3 | 425 | 24 | 563 | 190 | 254 | 440 | 113 | 62 | 0 | 18 | 271 | 51 | 177 | 6.2 | 0 | 21 | [6 empty] | 47 | 6.2 | 0 | 290 | 63 | 164 | 97 | 121 | 151 | 6.3 | 190 | 10 | 0 | 190 | 239 | 342 | 4 | 112 | 216 | 0
3 | 6.3 | 75 | 368 | 228 | 77 | 187 | 143 | 103 | 108 | 210 | 6.3 | 425 | 24 | 563 | 190 | 254 | 440 | 113 | 62 | 0 | 18 | 271 | 51 | 177 | 6.2 | 0 | 21 | [6 empty] | 47 | 6.2 | 0 | 290 | 63 | 164 | 97 | 121 | 151 | 6.3 | 190 | 10 | 0 | 190 | 239 | 342 | 4 | 112 | 216 | 0
4 | 6.3 | 73 | 366 | 218 | 80 | 176 | 149 | 103 | 116 | 201 | 6.3 | 425 | 23 | 549 | 185 | 248 | 420 | 111 | 57 | 0 | 15 | 263 | 55 | 174 | 6.2 | 0 | 21 | [6 empty] | 46 | 6.2 | 0 | 291 | 64 | 157 | 93 | 121 | 144 | 6.3 | 190 | 10 | 0 | 179 | 229 | 333 | 4 | 110 | 219 | 0
5 | 6.3 | 74 | 367 | 219 | 81 | 176 | 149 | 103 | 116 | 201 | 6.3 | 427 | 24 | 544 | 180 | 255 | 424 | 113 | 58 | 0 | 17 | 267 | 55 | 175 | 6.2 | 0 | 21 | [6 empty] | 46 | 6.2 | 0 | 291 | 64 | 157 | 94 | 121 | 144 | 6.3 | 190 | 10 | 0 | 179 | 231 | 338 | 4 | 110 | 219 | 0
6 | 6.3 | 87 | 382 | 236 | 84 | 206 | 152 | 124 | 117 | 229 | 6.3 | 451 | 25 | 642 | 247 | 278 | 511 | 138 | 78 | 0 | 15 | 295 | 67 | 179 | 6.2 | 0 | 24 | [6 empty] | 53 | 6.2 | 0 | 318 | 66 | 178 | 120 | 131 | 184 | 6.3 | 186 | 10 | 0 | 182 | 251 | 377 | 4 | 111 | 208 | 0
7 | 6.3 | 85 | 392 | 237 | 85 | 213 | 157 | 126 | 114 | 234 | 6.3 | 447 | 27 | 649 | 250 | 278 | 520 | 137 | 82 | 0 | 19 | 301 | 66 | 179 | 6.2 | 0 | 24 | [6 empty] | 53 | 6.2 | 0 | 318 | 66 | 178 | 120 | 131 | 184 | 6.3 | 188 | 10 | 0 | 182 | 251 | 377 | 4 | 111 | 208 | 0
8 | 6.3 | 90 | 372 | 236 | 88 | 212 | 159 | 131 | 120 | 228 | 6.3 | 486 | 31 | 715 | 280 | 292 | 596 | 153 | 98 | 0 | 18 | 325 | 76 | 181 | 6.2 | 0 | 22 | [6 empty] | 50 | 6.2 | 0 | 336 | 66 | 181 | 169 | 131 | 221 | 6.3 | 190 | 10 | 0 | 172 | 262 | 385 | 4 | 103 | 213 | 0
9 | 6.3 | 98 | 384 | 234 | 94 | 224 | 155 | 127 | 132 | 222 | 6.3 | 580 | 42 | 702 | 282 | 310 | 616 | 173 | 104 | 0 | 17 | 348 | 73 | 198 | 6.2 | 0 | 23 | [6 empty] | 49 | 6.2 | 0 | 392 | 88 | 219 | 146 | 115 | 193 | 6.3 | 200 | 10 | 0 | 183 | 242 | 413 | 2 | 121 | 228 | 0
10 | 6.3 | 100 | 385 | 238 | 90 | 222 | 156 | 127 | 131 | 234 | 6.3 | 592 | 45 | 710 | 297 | 308 | 615 | 179 | 106 | 0 | 16 | 352 | 75 | 202 | 6.2 | 0 | 21 | [6 empty] | 48 | 6.2 | 0 | 398 | 89 | 228 | 142 | 119 | 185 | 6.3 | 203 | 10 | 0 | 190 | 250 | 429 | 2 | 122 | 238 | 0
11 | 6.3 | 93 | 387 | 237 | 92 | 222 | 162 | 133 | 140 | 237 | 6.3 | 620 | 42 | 705 | 293 | 302 | 623 | 182 | 103 | 0 | 17 | 347 | 67 | 198 | 6.2 | 0 | 22 | [6 empty] | 45 | 6.2 | 0 | 402 | 97 | 233 | 146 | 114 | 181 | 6.3 | 199 | 10 | 0 | 188 | 253 | 436 | 3 | 117 | 248 | 0
12 | 6.3 | 93 | 384 | 244 | 91 | 224 | 164 | 131 | 127 | 241 | 6.3 | 627 | 42 | 715 | 276 | 294 | 619 | 188 | 104 | 19 | 12 | 351 | 65 | 202 | 6.2 | 0 | 21 | [6 empty] | 47 | 6.2 | 0 | 408 | 99 | 230 | 146 | 126 | 186 | 6.3 | 190 | 11 | 0 | 185 | 252 | 434 | 3 | 114 | 245 | 0
13 | 6.3 | 89 | 384 | 243 | 87 | 230 | 168 | 126 | 129 | 240 | 6.3 | 588 | 39 | 720 | 297 | 316 | 635 | 190 | 109 | 19 | 13 | 355 | 69 | 201 | 6.2 | 0 | 22 | [6 empty] | 46 | 6.2 | 0 | 387 | 95 | 222 | 150 | 120 | 197 | 6.3 | 200 | 11 | 0 | 198 | 257 | 433 | 2 | 107 | 248 | 0
14 | 6.3 | 90 | 394 | 244 | 87 | 237 | 166 | 126 | 123 | 240 | 6.3 | 571 | 39 | 724 | 290 | 310 | 633 | 185 | 110 | 19 | 12 | 341 | 68 | 202 | 6.2 | 0 | 22 | [6 empty] | 49 | 6.2 | 0 | 403 | 89 | 222 | 150 | 123 | 201 | 6.3 | 200 | 11 | 0 | 191 | 260 | 440 | 2 | 111 | 247 | 0
15 | 6.3 | 95 | 384 | 244 | 89 | 224 | 167 | 121 | 137 | 235 | 6.3 | 605 | 47 | 724 | 285 | 299 | 627 | 185 | 110 | 0 | 18 | 356 | 70 | 207 | 6.2 | 0 | 23 | [6 empty] | 47 | 6.2 | 0 | 391 | 90 | 225 | 143 | 125 | 189 | 6.3 | 196 | 11 | 0 | 191 | 259 | 428 | 4 | 115 | 242 | 0
16 | 6.3 | 99 | 397 | 255 | 92 | 237 | 164 | 131 | 140 | 252 | 6.3 | 599 | 45 | 729 | 281 | 316 | 641 | 187 | 105 | 0 | 17 | 352 | 74 | 198 | 6.2 | 0 | 23 | [6 empty] | 51 | 6.2 | 0 | 389 | 102 | 232 | 143 | 119 | 195 | 6.3 | 206 | 10 | 0 | 182 | 260 | 433 | 4 | 117 | 253 | 0
17 | 6.3 | 94 | 396 | 248 | 90 | 237 | 169 | 131 | 138 | 243 | 6.3 | 592 | 44 | 741 | 283 | 312 | 638 | 184 | 104 | 0 | 18 | 351 | 71 | 205 | 6.2 | 0 | 25 | [6 empty] | 51 | 6.2 | 0 | 391 | 87 | 224 | 151 | 146 | 193 | 6.3 | 204 | 10 | 0 | 186 | 260 | 427 | 4 | 119 | 224 | 0
18 | 6.3 | 89 | 403 | 248 | 85 | 239 | 169 | 131 | 138 | 249 | 6.3 | 555 | 42 | 768 | 287 | 316 | 637 | 108 | 104 | 19 | 17 | 345 | 75 | 199 | 6.2 | 0 | 23 | [6 empty] | 50 | 6.2 | 0 | 384 | 80 | 217 | 156 | 154 | 199 | 6.3 | 205 | 10 | 0 | 188 | 263 | 427 | 4 | 122 | 240 | 0
19 | 6.3 | 89 | 401 | 249 | 86 | 239 | 172 | 133 | 126 | 253 | 6.3 | 358 | 40 | 763 | 297 | 320 | 631 | 168 | 118 | 19 | 18 | 351 | 79 | 190 | 6.2 | 0 | 24 | [6 empty] | 55 | 6.2 | 0 | 363 | 74 | 209 | 159 | 143 | 219 | 6.3 | 201 | 10 | 0 | 193 | 277 | 419 | 4 | 120 | 248 | 0
20 | 6.3 | 78 | 408 | 256 | 80 | 240 | 176 | 137 | 120 | 259 | 6.3 | 537 | 36 | 760 | 284 | 326 | 625 | 166 | 109 | 18 | 21 | 346 | 79 | 197 | 6.2 | 0 | 26 | [6 empty] | 53 | 6.2 | 0 | 388 | 74 | 203 | 168 | 145 | 221 | 6.3 | 205 | 10 | 0 | 190 | 278 | 420 | 4 | 119 | 240 | 0
21 | 6.3 | 83 | 372 | 228 | 74 | 208 | 161 | 117 | 111 | 233 | 6.3 | 451 | 30 | 674 | 252 | 289 | 554 | 144 | 97 | 18 | 13 | 307 | 78 | 180 | 6.2 | 0 | 26 | [6 empty] | 51 | 6.2 | 0 | 331 | 63 | 169 | 147 | 127 | 195 | 6.3 | 189 | 9 | 0 | 172 | 250 | 341 | 5 | 104 | 221 | 0
22 | 6.3 | 80 | 373 | 235 | 75 | 197 | 152 | 117 | 107 | 223 | 6.3 | 449 | 28 | 662 | 260 | 296 | 545 | 142 | 96 | 12 | 13 | 293 | 74 | 184 | 6.2 | 0 | 25 | [6 empty] | 53 | 6.2 | 0 | 321 | 62 | 165 | 150 | 126 | 195 | 6.3 | 188 | 9 | 0 | 169 | 254 | 336 | 4 | 105 | 208 | 0
23 | 6.3 | 80 | 351 | 229 | 75 | 197 | 151 | 111 | 107 | 212 | 6.3 | 446 | 28 | 651 | 244 | 276 | 516 | 133 | 91 | 0 | 15 | 288 | 70 | 178 | 6.2 | 0 | 25 | [6 empty] | 49 | 6.2 | 0 | 322 | 60 | 171 | 139 | 123 | 189 | 6.3 | 183 | 9 | 0 | 175 | 237 | 324 | 5 | 98 | 202 | 0
24 | 6.3 | 80 | 348 | 223 | 73 | 182 | 144 | 110 | 108 | 201 | 6.3 | 422 | 24 | 621 | 220 | 262 | 484 | 124 | 75 | 18 | 15 | 271 | 62 | 172 | 6.2 | 0 | 23 | [6 empty] | 44 | 6.2 | 0 | 306 | 58 | 150 | 127 | 124 | 177 | 6.3 | 185 | 8 | 0 | 162 | 277 | 296 | 4 | 101 | 200 | 0
| 6.3 | 2066 | 9141 | 5687 | 2011 | 5105 | 3797 | 2906 | 2922 | 5501 | 6.3 | 12103 | 815 | 16179 | 6147 | 6976 | 13439 | 3634 | 2206 | 161 | 387 | 7629 | 1622 | 4535 | 6.2 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 6.2 | 0 | 8407 | 1819 | 4664 | 3260 | 3054 | 4450 | 6.3 | 4670 | 239 | 0 | 4401 | 6068 | 9272 | 88 | 2691 | 5439 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Ф.12/1 | Ф.7 | Ф.41 | Ф.12/2 | Ф.9 | Ф.2 | Ф.3 | Ф.1 | Ф.8 | 6.3 | Ф.10/2 | Ф.38 | Ф.10/1 | Ф.4 | Ф.37 | Ф.11/2 | Ф.22 | Ф.20 | Ф.39 | Ф.18 | Ф.11/1 | Ф.5 | Ф.6 | 6.2 | Ф.40 | Ф.42 | Ф.27 | ф.29 | ф.28 | Ф.31 | Ф.30 | Ф.32 | Ф.43 | 6.2 | Ф.23 | Ф.25/2 | ф.24/2 | ф.35 | Ф.26 | Ф.24/1 | Ф.25/1 | 6.3 | Ф.33 | Ф.13 | ф.45 | Ф.49 | Ф.14 | ф.15 | Ф.16 | Ф.36 | Ф.17 | Ф.44 | Ф.34 | Ф.19
max |  | 100 | 408 | 256 | 94 | 240 | 176 | 137 | 140 | 259 |  | 627 | 47 | 768 | 297 | 326 | 641 | 190 | 118 | 19 | 21 | 356 | 79 | 207 | 6.2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 | 0 | 408 | 102 | 233 | 169 | 154 | 221 | 6.3 | 206 | 11 | 0 | 198 | 278 | 440 | 5 | 122 | 253 | 0 | 0 | 0
min |  | 73 | 348 | 218 | 73 | 176 | 143 | 103 | 107 | 201 |  | 358 | 23 | 544 | 180 | 248 | 420 | 108 | 57 | 0 | 12 | 263 | 51 | 172 | 6.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 | 0 | 290 | 58 | 150 | 93 | 114 | 144 | 6.3 | 183 | 8 | 0 | 169 | 229 | 296 | 2 | 98 | 200 | 0 | 0 | 0