## 20
Суточная ведомость нагрузок отходящих фидеров 6 кВ на 20 декабря 2017 г.
| ПС "Дизельная" |  |  |  |  | КРУН-3 ПС "Д" |  |  |  |  | ПС "Центральная" | [13 empty] | РП-1 | [9 empty] | РП-2 | [7 empty] | ПС "Т" КРУН-1,2 |  |  | ПС"Т" КРУН-3 | [7 empty] | ДЭС-1 | ДЭС-2
Время | Напряжение | 23 | 24 | 30 | 33 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | Напряжение | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 28 | Напряжение | 25 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | Напряжение | 3 | 5 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | Напряжение | 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 19 | 910 | 902
|  | Ф.12/1 | Ф.7 | Ф.41 | Ф.12/2 | Ф.9 | Ф.2 | Ф.3 | Ф.1 | Ф.8 |  | Ф.10/2 | Ф.38 | Ф.10/1 | Ф.4 | Ф.37 | Ф.11/2 | Ф.22 | Ф.20 | Ф.39 | Ф.18 | Ф.11/1 | Ф.5 | Ф.6 |  | Ф.40 | Ф.42 | Ф.27 | ф.29 | ф.28 | Ф.31 | Ф.30 | Ф.32 | Ф.43 |  | Ф.23 | Ф.25/2 | ф.24/2 | ф.35 | Ф.26 | Ф.24/1 | Ф.25/1 |  | Ф.33 | Ф.13 | ф45 | Ф.49 | Ф.14 | Ф.15 | Ф.16 | Ф.36 | Ф.17 | Ф.44 | Ф.34 | Ф.19
|  | 420А | 510А | 400А | 420А | 510 А | 600 А | 600 А | 600 А | 400 А |  | 1350 А | 600 А | 1350А | 410А | 600А | 1200 А | 600 А | 510А | 500А | 510 А | 1200 А | 820 А | 420 А |  | 500А | 500А | 420А | 600А | 900А | 420А | 600А | 500 А | 500А |  | 600А | 610А | 550А | 600А | 670А | 550А | 650А |  | 500А | 330А | 500А | 250А | 600А | 450А | 620 А | 400 А | 450А | 460А | 750 А
час | кВ |  | I | I |  | II |  | II | I | III | кВ | [6 empty] | IV | IV |  |  |  |  | IV | кВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  | кВ |  | V |  |  |  |  | V | кВ
1 | 6.3 | 144 | 80 | 159 | 98 | 131 | 96 | 67 | 72 | 152 | 6.2 | 323 | 21 | 363 | 161 | 160 | 308 | 77 | 45 | 0 | 22 | 158 | 46 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 35 | 107 | 157 | 21 | 17 | 85 | 28 | 6.2 | 15 | 189 | 42 | 91 | 59 | 90 | 121 | 6.2 | 231 | 12 |  | 102 | 149 | 75 | 136 | 48 | 120
2 | 6.3 | 142 |  |  | 89 | 114 | 88 | 55 |  | 135 | 6.2 | 315 | 21 | 363 | 153 | 160 | 308 | 78 | 43 | 0 | 22 | 153 | 44 | 0 | 6.2 | 0 | 6 | 36 | 102 | 156 | 20 | 16 | 84 | 26 | 6.2 | 14 | 178 | 48 | 90 | 56 | 91 | 122 | 6.2 | 225 | 12 |  | 95 | 145 | 70 | 137 | 45 | 109
3 | 6.3 | 135 |  |  | 83 | 108 | 89 | 53 |  | 134 | 6.2 | 300 | 22 | 388 | 141 | 162 | 291 | 73 | 400 | 0 | 23 | 158 | 44 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 36 | 92 | 146 | 26 | 16 | 80 | 27 | 6.2 | 15 | 172 | 44 | 85 | 51 | 89 | 110 | 6.2 | 220 | 12 |  | 89 | 141 | 69 | 138 | 46 | 114
4 | 6.3 | 138 | 80 | 157 | 86 | 104 | 85 | 56 | 78 | 133 | 6.2 | 308 | 22 | 327 | 137 | 152 | 285 | 68 | 39 | 0 | 22 | 156 | 46 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 33 | 92 | 140 | 20 | 17 | 83 | 26 | 6.2 | 15 | 183 | 44 | 85 | 48 | 87 | 108 | 6.2 | 228 | 12 |  | 89 | 139 | 67 |  | 48
5 | 6.3 | 131 | 77 | 148 | 85 | 104 | 91 | 59 | 74 | 137 | 6.2 | 308 | 23 | 338 | 141 | 158 | 285 | 72 | 40 | 0 | 22 | 153 | 46 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 33 | 93 | 140 | 23 | 16 | 79 | 26 | 6.2 | 16 | 172 | 48 | 84 | 48 | 89 | 111 | 6.2 | 225 | 12 |  | 92 | 142 | 70 | 166 | 50 | 175
6 | 6.3 | 141 | 79 | 147 | 97 | 113 | 85 | 59 | 76 | 144 | 6.2 | 308 | 22 | 363 | 169 | 160 | 294 | 80 | 44 | 0 | 26 | 156 | 54 | 0 | 6.2 | 0 | 6 | 33 | 100 | 145 | 20 | 16 | 83 | 27 | 6.2 | 15 | 177 | 46 | 93 | 56 | 91 | 121 | 6.2 | 235 | 12 |  | 81 | 137 | 68 | 162 | 50 | 119
7 | 6.3 | 141 | 94 | 172 | 97 | 137 | 104 | 72 | 89 | 156 | 6.2 | 342 | 24 | 444 | 213 | 190 | 378 | 102 | 63 | 0 | 23 | 200 | 60 | 0 | 6.2 | 0 | 6 | 37 | 129 | 200 | 40 | 16 | 101 | 36 | 6.2 | 16 | 198 | 48 | 98 | 81 | 93 | 146 | 6.2 | 245 | 12 |  | 102 | 166 | 84 | 173 | 53 | 129
8 | 6.3 | 147 | 100 | 177 | 108 | 158 | 97 | 82 | 74 | 180 | 6.2 | 368 | 25 | 548 | 274 | 200 | 470 | 123 | 85 | 0 | 28 | 221 | 74 | 0 | 6.2 | 0 | 8 | 32 | 163 | 256 | 33 | 18 | 119 | 41 | 6.2 | 15 | 231 | 49 | 124 | 130 | 96 | 196 | 6.2 | 253 | 12 |  | 104 | 180 | 93 | 185 | 50 | 128
9 | 6.3 | 146 | 86 | 166 | 99 | 145 | 103 | 74 | 88 | 166 | 6.2 | 402 | 35 | 546 | 256 | 206 | 497 | 143 | 74 | 0 | 30 | 234 | 62 | 0 | 6.2 | 0 | 7 | 48 | 164 | 272 | 40 | 29 | 121 | 29 | 6.2 | 21 | 245 | 62 | 151 | 99 | 96 | 180 | 6.2 | 252 | 12 |  | 102 | 156 | 83 | 191 | 52 | 125
10 | 6.3 | 146 | 79 | 159 | 102 | 132 | 101 | 69 | 88 | 156 | 6.2 | 429 | 35 | 525 | 265 | 190 | 474 | 140 | 71 | 0 | 32 | 215 | 60 | 0 | 6.2 | 0 | 6 | 46 | 158 | 249 | 25 | 31 | 117 | 28 | 6.2 | 24 | 249 | 69 | 154 | 88 | 104 | 156 | 6.2 | 252 | 12 |  | 90 | 152 | 88 | 200 | 49 | 136
11 | 6.3 | 141 | 82 | 170 | 91 | 132 | 98 | 67 | 88 | 166 | 6.2 | 440 | 31 | 489 | 253 | 188 | 470 | 131 | 65 | 0 | 22 | 219 | 57 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 45 | 152 | 256 | 34 | 31 | 114 | 28 | 6.2 | 24 | 269 | 62 | 140 | 83 | 96 | 159 | 6.2 | 252 | 12 |  | 85 | 147 | 85 | 201 | 50 | 131
12 | 6.3 | 139 | 81 | 156 | 90 | 139 | 98 | 69 | 85 | 162 | 6.3 | 410 | 33 | 521 | 239 | 190 | 440 | 131 | 70 | 0 | 28 | 219 | 57 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 36 | 138 | 252 | 28 | 29 | 120 | 28 | 6.2 | 25 | 250 | 71 | 158 | 83 | 97 | 159 | 6.2 | 250 | 11 |  | 85 | 158 | 82 | 201 | 44 | 130
13 | 6.3 | 145 | 78 | 161 | 89 | 147 | 98 | 73 | 86 | 175 | 6.2 | 389 | 30 | 540 | 243 | 190 | 459 | 126 | 80 | 0 | 23 | 215 | 60 | 0 | 6.2 | 0 | 7 | 34 | 141 | 258 | 27 | 28 | 116 | 35 | 6.2 | 24 | 241 | 67 | 148 | 87 | 101 | 166 | 6.2 | 250 | 11 |  | 101 | 154 | 93 | 196 | 48 | 140
14 | 6.3 | 142 | 84 | 165 | 95 | 140 | 105 | 73 | 91 | 163 | 6.2 | 381 | 28 | 531 | 239 | 196 | 453 | 131 | 75 | 0 | 22 | 221 | 60 | 0 | 6.2 | 0 | 6 | 36 | 147 | 262 | 29 | 26 | 115 | 29 | 6.2 | 23 | 236 | 76 | 138 | 93 | 99 | 164 | 6.2 | 250 | 11 |  | 95 | 148 | 82 | 191 | 49 | 127
15 | 6.3 | 145 | 78 | 164 | 92 | 137 | 103 | 74 | 85 | 166 | 6.2 | 410 | 31 | 536 | 225 | 188 | 459 | 133 | 66 | 0 | 28 | 224 | 64 | 0 | 6.2 | 0 | 6 | 45 | 138 | 259 | 30 | 29 | 118 | 32 | 6.2 | 24 | 245 | 74 | 141 | 91 | 105 | 166 | 6.2 | 250 | 11 |  | 92 | 154 | 87 | 198 | 53 | 130
16 | 6.3 | 149 | 88 | 166 | 90 | 149 | 113 | 74 | 86 | 178 | 6.2 | 423 | 38 | 563 | 234 | 206 | 468 | 141 | 69 | 0 | 28 | 228 | 68 | 5 | 6.2 | 0 | 6 | 40 | 150 | 248 | 34 | 30 | 122 | 30 | 6.2 | 26 | 260 | 73 | 155 | 90 | 117 | 167 | 6.2 | 205 | 11 |  | 89 | 158 | 92 | 200 | 55 | 133
17 | 6.3 | 159 | 86 | 171 | 98 | 144 | 111 | 73 | 97 | 194 | 6.2 | 444 | 34 | 567 | 237 | 216 | 446 | 140 | 65 | 0 | 28 | 228 | 64 | 0 | 6.2 | 0 | 1 | 38 | 147 | 250 | 41 | 28 | 115 | 34 | 6.2 | 26 | 262 | 78 | 144 | 99 | 112 | 168 | 6.2 | 253 | 11 |  | 105 | 161 | 98 | 198 | 57 | 131
18 | 6.3 | 159 | 89 | 173 | 96 | 159 | 108 | 76 | 89 | 187 | 6.2 | 387 | 35 | 555 | 236 | 220 | 465 | 139 | 79 | 0 | 30 | 224 | 66 | 0 | 6.2 | 0 | 6 | 37 | 155 | 257 | 34 | 25 | 115 | 36 | 6.2 | 24 | 244 | 63 | 146 | 99 | 101 | 173 | 6.2 | 253 | 11 |  | 103 | 167 | 93 | 190 | 56 | 145
19 | 6.3 | 152 | 96 | 176 | 99 | 156 | 115 | 83 | 92 | 185 | 6.2 | 378 | 30 | 548 | 241 | 216 | 453 | 123 | 80 | 0 | 23 | 236 | 64 | 0 | 6.2 | 0 | 8 | 33 | 148 | 261 | 38 | 20 | 120 | 38 | 6.2 | 21 | 248 | 54 | 130 | 99 | 98 | 185 | 6.2 | 253 | 11 |  | 102 | 170 | 97 | 194 | 52 | 159
20 | 6.3 | 151 | 115 | 82 | 86 | 151 | 115 | 82 | 86 | 180 | 6.2 | 389 | 27 | 557 | 245 | 214 | 461 | 131 | 80 | 0 | 23 | 240 | 71 | 0 | 6.2 | 0 | 9 | 33 | 152 | 254 | 38 | 20 | 126 | 37 | 6.2 | 19 | 254 | 62 | 126 | 107 | 98 | 198 | 6.2 | 254 | 11 |  | 111 | 177 | 100 | 193 | 50 | 161
21 | 6.3 | 145 | 98 | 179 | 104 | 162 | 116 | 90 | 83 | 188 | 6.2 | 359 | 26 | 567 | 243 | 218 | 440 | 116 | 84 | 3 | 20 | 245 | 70 | 0 | 6.2 | 2 | 7 | 36 | 149 | 238 | 38 | 16 | 130 | 42 | 6.2 | 18 | 232 | 57 | 120 | 114 | 99 | 202 | 6.2 | 263 | 13 |  | 108 | 181 | 101 | 180 | 53 | 153
22 | 6.3 | 150 | 99 | 177 | 101 | 156 | 109 | 88 | 83 | 188 | 6.2 | 347 | 26 | 578 | 240 | 216 | 446 | 115 | 80 | 3 | 22 | 240 | 66 | 0 | 6.2 | 2 | 8 | 36 | 151 | 240 | 36 | 15 | 129 | 33 | 6.2 | 15 | 232 | 53 | 124 | 116 | 100 | 197 | 6.2 | 267 | 13 |  | 107 | 179 | 98 | 181 | 47 | 145
23 | 6.3 | 142 | 94 | 169 | 92 | 135 | 108 | 78 | 78 | 173 | 6.2 | 338 | 25 | 510 | 233 | 196 | 423 | 110 | 77 | 0 | 20 | 221 | 62 | 0 | 6.2 | 0 | 6 | 35 | 144 | 229 | 32 | 16 | 118 | 40 | 6.2 | 15 | 221 | 46 | 123 | 109 | 94 | 178 | 6.2 | 269 | 13 |  | 101 | 173 | 88 | 173 | 51 | 128
24 | 6.3 | 128 | 107 | 74 | 77 | 169 | 308 | 23 | 468 | 194 | 6.2 | 308 | 23 | 468 | 194 | 184 | 374 | 96 | 57 | 3 | 23 | 189 | 54 | 0 | 6.2 | 2 | 6 | 36 | 128 | 199 | 30 | 14 | 100 | 33 | 6.2 | 16 | 208 | 47 | 106 | 88 | 92 | 156 | 6.2 | 257 | 13 |  | 109 | 165 | 81 | 156 | 48 | 138
max |  | 159 | 115 | 179 | 108 | 169 | 308 | 90 | 468 | 194 |  | 444 | 38 | 578 | 274 | 220 | 497 | 143 | 400 | 3 | 32 | 245 | 74 | 5 |  | 2 | 9 | 48 | 164 | 272 | 41 | 31 | 130 | 42 |  | 26 | 269 | 78 | 158 | 130 | 117 | 202 | 6.2 | 269 | 13 | 0 | 111 | 181 | 101 | 201 | 57 | 175 | 0 | 0 | 0
min |  | 128 | 77 | 74 | 77 | 104 | 85 | 23 | 72 | 133 |  | 300 | 21 | 327 | 137 | 152 | 285 | 68 | 39 | 0 | 20 | 153 | 44 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 92 | 140 | 20 | 14 | 79 | 26 |  | 14 | 172 | 42 | 84 | 48 | 87 | 108 | 6.2 | 205 | 11 | 0 | 81 | 137 | 67 | 136 | 44 | 109 | 0 | 0 | 0