## Информация откл. 2020
ИНФОРМАЦИЯ О техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий ( по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению на обслуживаемой территории филиала Акционерного общества "Распределительнная сетевая компания Ямала" в Пуровском районе в период времени с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
№ п/п. | Населенный пункт | Наименование объекта | Дата | Период времени |  | Причина отключения электроэнергии | Принятые меры
1 | Сывдарма | ВЛ-6кВ ф-8, ПС "Пур" | 2020-01-05 | 9:36 | 14:02 | Короткое Замыкание кабельной муфты КТП №5 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
2 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ. ф-15,ТП №22А | 2020-01-06 | 8:58 | 10:44 | Возгорание жилого дома ул. Куликова д.3 | Электроснабжение восстановлено после окончания пожаротушения
3 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ.ф-3, КТП №40 | 2020-01-06 | 10:59 | 15:55 | Обрыв ВЛ-0.4кВ. автотранспортом | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
4 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ.ф-2, КТП №82 | 2020-01-07 | 11:55 | 12:33 | Отгорание фазного провода в распредилительном щите | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
5 | Пурпе | ВЛ-0,4кВ.ф-11, КТП №18 | 2020-01-16 | 11:40 | 15:15 | Возгорание жилого дома ул. Нефтянников д.10 | Электроснабжение восстановлено после окончания пожаротушения
6 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ.ф-3, ТП №26 | 2020-01-17 | 10:23 | 11:40 | Заявка УК "Тазспецсервис" | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
7 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. Г-15 | 2020-01-18 | 7:37 | 14:35 | Обрыв техникой Дорожно СтроительногоУправления | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
8 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. Г-16 | 2020-01-19 | 14:00 | 20:45 | Обрыв техникой отпайки на КТП-104А | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
9 | Тарко-Сале | " Г-28", РП-10кВ, 2СШ | 2020-01-19 | 17:00 | 17:15 | КЗ трансформатора тока 10кВ | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
10 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ.ф-2, ТП №38 | 2020-01-22 | 13:02 | 13:40 | Возгорание жилого дома 5 м-рн д.10 | Электроснабжение восстановлено после окончания пожаротушения
11 | Ханымей | ВЛ-0,4кВ.ф-8, КТП №5 | 2020-01-24 | 6:18 | 6:38 | Возгорание жилого дома ул. Заполярная д.6 | Электроснабжение восстановлено после окончания пожаротушения
12 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ.ЩРС.АВ-32А, ТП №11 | 2020-01-25 | 9:00 | 9:30 | Превышение пусковых токов на КНС | Электроснабжение восстановлено по РПВ
13 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ.ЩРС.АВ-32А, ТП №11 | 2020-01-25 | 9:40 | 10:40 | Превышение пусковых токов на КНС | Электроснабжение восстановлено по РПВ
14 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ.ф-3, КТП №29 | 2020-01-25 | 14:40 | 15:05 | Не выявлена | Электроснабжение восстановлено по РПВ
15 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ.ф-3, КТП №29 | 2020-01-25 | 15:45 | 17:59 | Переопресовка наконечников на АВ-250А | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
16 | Тарко-Сале | КЛ-0,4кВ.ф-5, ТП №86 | 2020-01-26 | 12:30 | 12:45 | Перегорела плавкая вставка (ПВ-250) фаза"В" | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
17 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ.ф-1,ТП №22"А" | 2020-01-27 | 14:28 | 16:00 | Заявка потребителя | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
18 | Тарко-Сале | ВЛ-04ф.5.ТП №8 | 2020-02-04 | 16:35 | 16:50 | Заявка потребителя.Замена вводного автомата.ул.Кедровая д.№2 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
19 | Уренгой | ВЛ-04ф.1.ТП №11 | 2020-02-04 | 21:50 | 21:59 | Не выявлена (порывистый ветер) | Электроснабжение восстановлено по РПВ
20 | Ханымей | ВЛ-04кВ.ф-8.КТП №7 | 2020-02-06 | 1:03 | 1:55 | Возгорание частной бани район ул.Железнодорожников | Электроснабжение восстановлено после окончания пожаротушения
21 | Уренгой | ВЛ-04кВ.ф-2.КТП №26 | 2020-02-08 | 22:50 | 23:22 | Звявка УК "ТазСпецСервис"( протяжка контактов в ВРУ потребителя 2й м-рн д № 7) | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
22 | КС-0.2 | ВЛ-04кВ.ф-7.ТП №3 | 2020-02-10 | 1:35 | 1:20 | Возгорание гаража | Электроснабжение восстановлено после окончания пожаротушения
23 | Тарко-Сале | ВЛ-04кВ.ф-5,КТП №50 | 2020-02-10 | 14:57 | 15:04 | Заявка потребителя,УК "Атлант".Замена вводного АВ-100А | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
24 | Уренгой | ВЛ-04кВ.ф-2,КТП №57 | 2020-02-10 | 14:10 | 14:43 | Срабатывание АВ-250А,Перегруз КВЛ | Электроснабжение восстановлено по РПВ
25 | Уренгой | ВЛ-04кВ.ф-2,КТП №57 | 2020-02-10 | 16:50 | 17:12 | Срабатывание АВ-250А,Перегруз КВЛ | Электроснабжение восстановлено по РПВ
26 | Уренгой | ВЛ-04кВ.ф-2,КТП №57 | 2020-02-10 | 20:25 | 20:38 | Срабатывание АВ-250А,Перегруз КВЛ | Электроснабжение восстановлено по РПВ
27 | Уренгой | ВЛ-04кВ.ф-2,КТП №57 | 2020-02-10 | 21:50 | 22:00 | Срабатывание АВ-250А,Перегруз КВЛ | Электроснабжение восстановлено по РПВ
28 | Уренгой | ВЛ-04кВ.ф-2,КТП №57 | 2020-02-11 | 12:45 | 13:00 | Срабатывание АВ-250А,Перегруз КВЛ | Электроснабжение восстановлено по РПВ
29 | Уренгой | КТП №57 | 2020-02-11 | 14:23 | 14:44 | Замена АВ-250А ф.2 КТП №57 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
30 | Тарко-Сале | ВЛ-04кВ.ф-15, ТП №22А | 2020-02-11 | 16:00 | 16:25 | Переопресовка наконечника фаза "А" РПС-250А | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
31 | Тарко-Сале | Вводной АВ-1000А КТП №107 | 2020-02-12 | 14:10 | 14:30 | Перегруз КВЛ | Электроснабжение восстановлено по РПВ
32 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. Г-16 | 2020-02-15 | 12:30 | 13:10 | Обрыв техникой отпайки на КТП-104А | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
33 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. Г-16 | 2020-02-15 | 13:42 | 16:43 | Обрыв техникой отпайки на КТП-104А | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
34 | Уренгой | ВЛ-04кВ.ф-1, ТП №11 | 2020-02-18 | 13:00 | 13:12 | Не благоприятные погодные условия,сильный ветер. | Электроснабжение восстановлено по РПВ
35 | Уренгой | ВЛ-04кВ.ф-1, ТП №11 | 2020-02-18 | 14:10 | 14:20 | Не благоприятные погодные условия,сильный ветер. | Электроснабжение восстановлено по РПВ
36 | Тарко-Сале | ВЛ-04кВ.ф-10, ТП № 44 | 2020-02-20 | 20:00 | 20:20 | Сход снега ул.Лесная 9 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
37 | Тарко-Сале | ВЛ-04кВ.ф 9, ТП № 1 | 2020-02-20 | 0:20 | 1:20 | Сход снега ул.Геологов 3 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
38 | Тарко-Сале | ВЛ-04кВ.ф-6, ТП № 54А | 2020-02-21 | 8:20 | 9:20 | Сход снега Советский 20 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
39 | Уренгой | ВЛ-04кВ.ф-1, ТП № 11 | 2020-02-22 | 4:35 | 4:39 | Не благоприятные погодные условия, сильный ветер. | Электроснабжение восстановлено по РПВ
40 | Уренгой | ВЛ-04кВ.ф-1, ТП № 11 | 2020-02-27 | 9:08 | 9:12 | Не благоприятные погодные условия, сильный ветер. | Электроснабжение восстановлено по РПВ
41 | Уренгой | ВЛ-04кВ.ф-1, ТП № 11 | 2020-02-27 | 10:51 | 11:14 | Не благоприятные погодные условия, сильный ветер. | Электроснабжение восстановлено по РПВ
42 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ.ф."101" | 2020-02-29 | 15:00 | 16:05 | Короткое замыкание кабельной муфты на оп.№1. ВЛ-10кВ Ф. "101" | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
43 | Тарко-Сале | ВЛ-04кВ ф.13, КТП № 87 | 2020-03-08 | 12:25 | 13:15 | Повреждение ВЛ-0,4кВ работниками УК ООО"Жилкомфорт" при работах по очистке снега с крыши МКЖД по адресу ул.Юбилейная д.9 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
44 | Уренгой | ВЛ-04кВ ф.1, КТП № 53 | 2020-03-10 | 11:25 | 11:42 | Срыв изолятора с опоры | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
45 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. Г-16 | 2020-03-10 | 21:07 | 21:36 | Обрыв техникой отпайки на КТП-104А | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
46 | Тарко-Сале | ВЛ-04кВ ф.5, КТП № 11 | 2020-03-14 | 11:05 | 12:25 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ ул. Юбилейная д. 21(сход снега с крыши) | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
47 | Пурпе | КТПН №13 | 2020-03-14 | 13:20 | 14:20 | Не благоприятные погодные условия,сильный ветер. | Электроснабжение восстановлено по РПВ
48 | Уренгой | ВЛ-04кВ ф.4, КТП № 30 | 2020-03-17 | 23:29 | 0:10 | Возгорание Северная 3 | Электроснабжение восстановлено после окончания пожаротушения
49 | Тарко-Сале | ВРУ потребителя | 2020-03-18 | 9:40 | 10:30 | Обрыв нулевого провода, ввод в дом с опоры ВЛ-0,4кВ, ул. Строителей д. 16 (сход снега с крыши) | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
50 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ.ф."Электростанция" | 2020-04-02 | 14:07 | 14:20 | Короткое замыкание кабельной линии от КТП №19 до ЗРУ-1 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
51 | Тарко-Сале | ТП №32 РУ-0,4кВ ввод АВ-1000А | 2020-04-02 | 14:07 | 14:44 | При переводе питания на ЗРУ-1 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
52 | Тарко-Сале | КТП №19 | 2020-04-02 | 14:07 | 15:47 | Замыкание кабельной линии от КТП №19 до ЗРУ-1 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
53 | Тарко-Сале | КТП №1 | 2020-04-02 | 14:07 | 16:12 | Замыкание кабельной линии от КТП №19 до ЗРУ-1 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
54 | Тарко-Сале | КТП №1А | 2020-04-02 | 14:07 | 16:31 | Замыкание кабельной линии от КТП №19 до ЗРУ-1 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
55 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ ф.5, ТП № 22а | 2020-04-05 | 18:30 | 19:00 | Повреждение вводного кабеля потребителя ул.Миронова д.2 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
56 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ ф.1,КТП №6 | 2020-04-10 | 12:20 | 12:28 | Не благоприятные погодные условия,сильный ветер. | Электроснабжение восстановлено по РПВ
57 | Ханымей | п/с "Кедр"ВЛ-6кВ. ф-14, КТП №16 Вкл.ВЛ-6-кВ ф-21.КТП №17 | 2020-04-13 | 1:20 | 1:37 | Сработало МТЗ | Электроснабжение восстановлено по РПВ
58 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Самстрой" | 2020-04-15 | 13:55 | 14:25 | Короткое замыкание кабельной муфты ВЛ-10кВ ф"Самстрой-1"опора №21 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
59 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Самстрой-1" | 2020-04-15 | 13:55 | 15:35 | Замыкание кабельной муфты ВЛ-10 кВ ф"Самстрой-1"опора №21 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
60 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ. ф.5, ТП № 11 | 2020-04-16 | 10:12 | 10:50 | Отгорание фазы "В" на опоре №13 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
61 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ. ф.1, ТП № 11 | 2020-04-18 | 9:27 | 9:39 | Повреждение вводного кабеля потребителя м-н "Камелия" | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
62 | Харампур | ВЛ-0,4кВ.ф."Школа".КТП №1 | 2020-04-19 | 7:40 | 9:15 | Отгорел фазный провод ввода потребителя ул.Шотля д.3 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
63 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Самстрой-1" | 2020-04-21 | 14:00 | 16:13 | Ремонт муфты. Востановление нормального режима электроснабжения | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
64 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ Ф."Микрорайоны" РП-10кВ | 2020-04-26 | 15:40 | 16:04 | Попадание постороннего предмета на ВЛ в пролете оп.№51-52 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
65 | Сывдарма | ВЛ-0,4кВ. ф.6, ТП № 3 | 2020-04-28 | 11:20 | 11:50 | Провис ВЛ-0,4кВ между оп.№2-№3 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
66 | Тарко-Сале | КЛ-0,4кВ ф.5 ТП №86 | 2020-05-08 | 14:15 | 17:20 | Повреждение КЛ-0,4кВ ф.5 ТП №86 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
67 | Уренгой | КТП № 4 | 2020-05-11 | 14:40 | 14:50 | Отключение вводного АВ, Самопроизвольное | Электроснабжение восстановлено по РПВ
68 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ. ф.4, КТП №30 | 2020-05-16 | 5:20 | 5:52 | Вызов пожарной части,ул.Северная 1 | Электроснабжение восстановлено после окончания пожаротушения
69 | Уренгой | ВЛ-6кВ ф.4 Хлебозавод | 2020-05-27 | 18:55 | 20:08 | Пападание постороннего предмета оп.№36 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
70 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ. ф.1, КТП №17 | 2020-05-31 | 1:15 | 1:55 | Вызов пожарной части,ул.Геологоразведчиков д.1А | Электроснабжение восстановлено после окончания пожаротушения
71 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф.102 | 2020-05-31 | 12:05 | 13:36 | Причина невыявлена | Электроснабжение восстановлено по РПВ
72 | Уренгой | ЗРУ-6кВ ф."УГЭ" потребителя "Ямалпромгеофизика" | 2020-06-01 | 16:05 | 18:02 | Причина невыявлена | Электроснабжение восстановлено по РПВ
73 | Харампур | ВЛ-0,4кВ. ф."Школа",ТП №1 | 2020-06-03 | 9:45 | 10:08 | Замена вводного кабеля по заявке потребителя ИЖД ул.Шотли д.3 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
74 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф.Г-23 | 2020-06-05 | 21:47 | 22:46 | Попадание постороннего предмета на ВЛ в пролете оп.№51-52 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
75 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ. ф.2, ТП №57 | 2020-06-06 | 9:19 | 17:11 | Протяжка контактов, распределение нагрузки | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
76 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф.Г-12\1 | 2020-06-20 | 11:20 | 11:53 | Срабатывание токовой отсечки | Электроснабжение восстановлено по РПВ
77 | Пурпе | ВЛ-0,4 кВ ф.32 КТПН № 5 | 2020-06-24 | 9:10 | 10:40 | Повреждение ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 1-2 Грузоподъёмной техникой | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
78 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ. ф.8,КТП №44 | 2020-06-24 | 10:52 | 12:20 | Прослабление контакта КЛ. ВЛ.на оп.№30 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
79 | Уренгой | ВЛ-6 кВ. ф."Г-22" | 2020-06-26 | 14:00 | 16:20 | Для проведения безопасных работ на ВЛ-6 кВ,опора №3 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
80 | Тарко-Сале | КТП №19 ф."Электростанция-1" | 2020-07-06 | 11:53 | 12:50 | Попадание постороннего предмета на ВЛ | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
81 | Пурпе | ВЛ-10кВ ф.19 | 2020-07-07 | 11:27 | 13:00 | Разрушение проходных изоляторов на подстанции сторонней организации "Ямал транс" | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
82 | Уренгой | ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП № 9 | 2020-07-08 | 13:59 | 14:18 | Неблагоприятное погодное условие сильный ветер | Электроснабжение восстановлено по РПВ
83 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4 кВ ф.8 КТП № 74 | 2020-07-09 | 22:30 | 22:45 | Замыкание на ВЛ потребителя (Ветер) | Электроснабжение восстановлено по РПВ
84 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Г-23" | 2020-07-16 | 5:01 | 6:55 | Не выявлена (Ветер) | Электроснабжение восстановлено по РПВ
85 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Совхоз" | 2020-07-16 | 9:01 | 11::55 | Обрыв провода в пролете опор 20-21 (Ветер) | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
86 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП№11 | 2020-07-19 | 21:10 | 21:33 | Срочная заявка потребителя ООО "Промстроймонтаж" | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
87 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП№5 | 2020-07-20 | 19:46 | 22:48 | Заявка пожарной охраны | Электроснабжение восстановлено после окончания пожаротушения
88 | Тарко-Сале | КТП №40 . ВЛ-0,4кВ ф. «ул. Сеноманская» | 2020-07-24 | 9:45 | 10:08 | Ремонт РПС-250 . | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
89 | Уренгой | ВЛ-110кВ Лимбя-Яха-Тихая-1 ПС "Юность" | 2020-07-25 | 9:36 | 11:40 | КЗ ВЛ-110кВ в пролете оп.№49-50 (проезд не габаритной техники) | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
90 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф.Г-14 | 2020-08-03 | 14:44 | 16:25 | Однофазное замыкание на землю в следствии разрушения изолятора на опоре № 42 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
91 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф.Г-26 | 2020-08-04 | 7:20 | 7:40 | Возгарание соединительной муфты кабеля "Мульти-Виски" в пролете опор № 2-3 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
92 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. "Совхоз" | 2020-08-04 | 8:50 | 11:03 | Однофазное замыкание на землю в следствии разрушения изолятора на опоре № 11 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
93 | Уренгой | 110/6 кВ п/с " Юность" ф.№2 "Сельхоззона" | 2020-08-04 | 16:45 | 17:05 | разрушение изолятора на РЛНД опоры №114 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
94 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. "Совхоз" | 2020-08-04 | 23:22 | 1:00 | Однофазное замыкание на землю в следствии разрушения изолятора на опоре № 11 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
95 | Пурпе | ПС Пурпе 110/10кВ ф.18 | 2020-08-05 | 1:30 | 8:45 | Не благоприятные погодные условия (попадание молнии в опору) | Электроснабжение восстановлено по РПВ
96 | Пурпе | ПС Пурпе 110/10кВ ф.13 | 2020-08-05 | 4:00 | 8:45 | КЗ кабельной муфты | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
97 | Уренгой | ПС "Юность"ЗРУ-6кВ ф."Больница" | 2020-08-05 | 6:30 | 8:05 | Не выявлена | Электроснабжение восстановлено по РПВ
98 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. "Г-14" | 2020-08-30 | 0:25 | 10:16 | Однофазное замыкание на землю в следствии разрушения изолятора на опоре № 23 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
99 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. "101" РЛНД КТП №25 | 2020-08-30 | 13:10 | 13:35 | Попадание постороннего предмета на РЛНД КТП №25 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
100 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."101" | 2020-09-09 | 17:22 | 19:00 | Раскол проходного изолятора КТП №25 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
101 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Г-15" | 2020-09-09 | 18:04 | 20:12 | Однофазное замыкание.Повреждена ВЛ в пролете опор №38-39. | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
102 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ ф."9" ТП №1. | 2020-09-15 | 19:20 | 20:10 | Нагрев контактов потребителя на опоре №4 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
103 | Тарко-Сале | КТП №23 | 2020-09-28 | 12:10 | 15:05 | Попадание постороннего предмета на проходные изоляторы (животное) | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
104 | Пуровск | ВЛ-10кВ.Ф."13",ПС "Айваседо-Пур"110\10кВ. | 2020-10-22 | 16:47 | 17:30 | КЗ в следствии разрушении ОПН (Включен по резервной схеме) | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
105 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ ф."1" КТП №9. | 2020-10-27 | 19:00 | 19:10 | Отсутствие одной фазы(после окончания работ МУП ПЭС) | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
106 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."БАМ" | 2020-11-08 | 7:15 | 7:35 | Раскол опорно-штыревого изолятора на опоре | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
107 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ ф."Рабочая-Республики"КТП №89 | 2020-11-16 | 10:50 | 11:40 | Переопресовка контактов | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
108 | Пуровск | КТП №5, 2СШ 0,4кВ | 2020-11-17 | 4:30 | 6:25 | Не выявлена | Электроснабжение восстановлено по РПВ
109 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф.Г-16 | 2020-11-28 | 15:30 | 16:35 | Повреждение КЛ-10кВ бурильной техникой при проведении земельных работ в охранной зоне КЛ без согласования. | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
110 | Тарко-Сале | ВЛ -10 кВ. КТП № 13 | 2020-12-09 | 9:10 | 10:20 | Протяжка болтовых соединений ВРУ-0,4кВ | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
111 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП№11 | 2020-12-11 | 18:19 | 18:29 | Увеличение заявленой мощности организацией ООО"Промстроймонтаж" | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
112 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП№11 | 2020-12-15 | 12:14 | 12:20 | Увеличение заявленой мощности организацией ООО"Промстроймонтаж" | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
113 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП№11 | 2020-12-16 | 18:25 | 18:32 | Увеличение заявленой мощности организацией ООО"Промстроймонтаж" | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
114 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. "Г-16" | 2020-12-17 | 11:50 | 16:20 | Обрыв двусцепной ВЛ-10кВ транспортным средством район от опоры №78 до опоры 90 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
115 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. "Поссовет",ВЛ-10кВ Косы-1, КЛ-10кВ, Окуневая -1, КЛ-10кВ Окуневая -2. | 2020-12-17 | 11:50 | 12:12 | Обрыв двусцепной ВЛ-10кВ транспортным средством район от опоры №78 до опоры 90 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
116 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. "Г-26" | 2020-12-17 | 11:50 | 30.12.2020. 14:28 | Обрыв двусцепной ВЛ-10кВ транспортным средством, район от опоры №78 до опоры 90 | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
117 | Пурпе | КТПН №5 | 2020-12-20 | 17:41 | 19:00 | Разрушение высоковольтного предохранителя Т-1, вследствии КЗ в ВРУ-0,4кВ потребителя. | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
118 | Тарко-Сале | ТП № 22А, РУ-0,4кВ.Ф-7 | 2020-12-23 | 22:27 | 22:37 | Перегорание ПН-2.250А фазы "С",вследствии увеличения заявленной мощности потребителя | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
119 | Тарко-Сале | КТП № 18, РУ-0,4кВ.Ф-2 | 2020-12-25 | 22:38 | 23:15 | Перегорание ПН-2.250А фазы "А","С",вследствии увеличения заявленной мощности потребителя | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ
120 | Тарко-Сале | КТП № 18 РУ-0,4кВ ф. 1,2,3 | 2020-12-26 | 22:00 | 27.12.2020. 1:03 | Оплавление изоляции СИП | Электроснабжение восстановлено по завершению аварийно-восстановительных работ