## Лист2
ИНФОРМАЦИЯ О техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий ( по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению на обслуживаемой территории филиала Акционерного общества "Распределительнная сетевая компания Ямала" в Пуровском районе в период времени с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
№ п/п. | Населенный пункт | Наименование объекта | Дата | Период времени |  | Причина отключения электроэнергии | Принятые меры
1 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."101" | 2022-01-17 | 14:15 | 16:30 | Не выявлено РПВ успешно, предположительно порывистый ветер | Электроснабжение восстановлено по РПВ
2 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."102" | 2022-01-17 | 16:05 | 16:50 | Удар по опоре снегоуборочной техникой | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
3 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Г-12/1" | 2022-01-17 | 16:15 | 19:20 | отыскание Земли в линии | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
4 | Халясвэй | ВЛ-6кВ, ф."Е-20" ПС 110\6кВ "Еты-Пур" | 2022-03-23 | 21:00 | 22:56 | Короткое замыкание фазы А и B в пролете опор 242-243, в следствии проезда крупногабаритной техники с выдвинутой антенной в охранной зоне ВЛ. | Электроснабжение восстановлено по РПВ
5 | Тарко-Сале | КТП№10А ф.4 ВЛ-0,4кВ Ввод в дом | 2022-03-30 | 16:25 | 17:20 | Сход снега с крыши | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
6 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ ввод в дом | 2022-04-12 | 13:10 | 15:21 | Сход снега с крыши | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
7 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ ввод в дом | 2022-04-12 | 17:34 | 18:50 | Сход снега с крыши | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
8 | Уренгой | ВЛ-6кВ, ф."Сельхоззона" ПС 110\6кВ "Юность" | 2022-04-16 | 14:06 | 15:07 | Обрыв провода строительной техникой | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
9 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ ввод в дом | 2022-04-19 | 13:30 | 14:50 | Выход из строя вводного АВ | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
10 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Г-26" | 2022-05-01 | 13:34 | 14:37 | КЗ кабельной муфты | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
11 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Г-23" | 2022-05-01 | 14:11 | 18:01 | Земля в линии | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
12 | Пуровск | ВЛ-10кВ ф. "К115" | 2022-05-20 | 15:00 | 2:09 | Разрушение опорного изолятора на П/С "Кирпичная" в ЗРУ 10кВ | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
13 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Самстрой" | 2022-05-30 | 10:05 | 12:19 | Срыв провода с изолятора | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
14 | Тарко-Сале | РП-10 ВЛ-10 кВ ф. "Водозабор" | 2022-06-12 | 13:55 | 15:45 | Разрушение изолятора на опоре № 63 | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
15 | Уренгой | ПС "Юность" 1 СШ, ф-"Хлебозавод" | 2022-06-12 | 16:32 | 16:50 | Причина не выявлена | Электроснабжение восстановлено по РПВ
16 | Уренгой | ПС "Юность" 2 СШ,ф-"Г-22" | 2022-06-13 | 20:09 | 2022-06-14 10:49 | Повреждение оборудования потребителя | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
17 | Ханымей | ВЛ-0,4кВ.ф-3,КТП-3 | 2022-06-18 | 16:11 | 2022-06-19 13:31 | Повреждение ВЛ-0,4кВ потребителя автотранспортом | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
18 | Ханымей | ВЛ-6 кВ ф. К-25 | 2022-06-23 | 4:27 | 5:38 | Повреждение оборудования потребителя | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
19 | Ханымей | ВЛ-6 кВ ф. К-24 | 2022-06-23 | 4:27 | 5:38 | Земля в линии | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
20 | Ханымей | ВЛ-6 кВ ф. К-25 | 2022-06-23 | 8:36 | 11:30 | Земля в линии | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
21 | Тарко-Сале | ВЛ-10 кВ ф. "Г-12/1" | 2022-06-28 | 12:20 | 13:44 | Повреждение ВЛ грузовым автотранспортом | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
22 | Тарко-Сале | ВЛ-10 кВ ф. "Метеостанция " ТП №2А | 2022-07-09 | 10:25 | 12:30 | КЗ СИП | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
23 | Халясавэй | ВЛ-6 кВ ф. "Е-20 " ПС 110/6кВ "Еты-Пур" | 2022-07-09 | 14:39 | 15:20 | Не выявлена (гроза) | Электроснабжение восстановлено по РПВ
24 | Уренгой | ТП № 34 | 2022-07-14 | 14:05 | 15:05 | Попадание постороннего предмета на проходные изоляторы ТП | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
25 | Тарко-Сале | КТП № 89, ВЛ-0,4кВ ф. "11" | 2022-07-14 | 10:05 | 17:30 | Сгнивание основания деревянной опоры | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
26 | Тарко-Сале | КТП № 81, КЛ-0,4кВ ф. "Мезенцева 3" | 2022-07-14 | 19:52 | 21:15 | Повреждение КЛ строительной техникой | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
27 | Тарко-Сале | ВЛ-10 кВ ф."Г-14" | 2022-09-06 | 13:43 | 17:29 | Разрушение РЛНД в следствии попадания постороннего предмета на опоре №45 ф."Г-14" отпайка на КТП №47 | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
28 | Тарко-Сале | ВЛ-10 кВ ф."Г-14" | 2022-09-20 | 12:48 | 15:49 | Работа спецтехники в охранной зоне ВЛ-10 кВ без согласования | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
29 | Тарко-Сале | ВЛ-10 кВ Ф."Г-12" | 2022-11-08 | 10:15 | 10:47 | Повреждение кабельной линии при производстве земляных работ в охранной зоне | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
30 | Тарко-Сале | ВЛ-10 кВ Ф."Г-12" | 2022-12-24 | 11:33 | 12:26 | Повреждение кабельной линии при производстве земляных работ в охранной зоне | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
31 | Уренгой | ТП № 27 ф. 4 | 2022-12-26 | 10:58 | 12:17 | Обрыв ввода, сход снега | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ