## СВОД
филиал АО "Распределительная сетевая компания Ямала" в Пуровском районе | [30 empty] | Приложение 1
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Пурпе", "Пурпейской ЛПУ МГиК" п. Пурпе с 00 до 24 часов 16 декабря 2015 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | "Пурпейская ЛПУ " | 0.628 | 0.66 | 0.648 | 0.692 | 0.692 | 0.736 | 1.056 | 0.712 | 0.896 | 0.876 | 0.82 | 0.76 | 0.892 | 0.952 | 0.868 | 1.032 | 0.94 | 1.2 | 0.784 | 0.912 | 0.952 | 0.604 | 0.496 | 0.66 | 19.468 | 0.676 | 0.905 | 0.676 | 0.896 | 1.2
| КТПН -6 (КОС) | 0.016 | 0.048 | 0.036 | 0.02 | 0.02 | 0.028 | 0.024 | 0.028 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.268 | 0.233 | 0.399 | 2.792 | 0.028 | 0.004
| ЗРУ 6 кВ, яч.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| ЗРУ 6 кВ, яч.2 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.672 | 0.672 | 0.708 | 1.032 | 0.684 | 0.888 | 0.876 | 0.816 | 0.756 | 0.888 | 0.948 | 0.864 | 1.032 | 0.936 | 1.2 | 0.78 | 0.912 | 0.948 | 0.6 | 0.492 | 0.66 | 19.2 | 0.667 | 0.901 | 0.667 | 0.888 | 1.2
2. | п/ст "Пурпе" | 2.725 | 2.683 | 2.702 | 2.856 | 3.142 | 3.279 | 3.242 | 3.304 | 3.397 | 3.459 | 3.547 | 3.6 | 3.665 | 3.797 | 3.888 | 3.934 | 4.062 | 4.015 | 3.912 | 3.704 | 3.538 | 3.321 | 3.072 | 2.927 | 81.771 | 0.839 | 0.985 | 0.839 | 3.459 | 4.062
| Ф-13 | 0.62 | 0.584 | 0.584 | 0.601 | 0.662 | 0.687 | 0.649 | 0.64 | 0.646 | 0.645 | 0.667 | 0.685 | 0.7 | 0.737 | 0.76 | 0.769 | 0.82 | 0.807 | 0.796 | 0.806 | 0.768 | 0.73 | 0.677 | 0.646 | 16.686 | 0.848 | 1.076 | 0.848 | 0.646 | 0.82
| Ф-16 | 0.278 | 0.273 | 0.28 | 0.305 | 0.346 | 0.36 | 0.341 | 0.357 | 0.365 | 0.368 | 0.384 | 0.388 | 0.4 | 0.42 | 0.458 | 0.497 | 0.522 | 0.511 | 0.458 | 0.448 | 0.417 | 0.373 | 0.337 | 0.308 | 9.194 | 0.734 | 1.041 | 0.734 | 0.368 | 0.522
| Ф-18 | 0.538 | 0.539 | 0.538 | 0.57 | 0.611 | 0.626 | 0.643 | 0.647 | 0.683 | 0.684 | 0.699 | 0.686 | 0.696 | 0.728 | 0.742 | 0.727 | 0.748 | 0.724 | 0.712 | 0.705 | 0.67 | 0.647 | 0.599 | 0.574 | 15.736 | 0.877 | 0.959 | 0.877 | 0.684 | 0.748
| Ф-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| Ф-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| Ф-3 | 0.231 | 0.231 | 0.232 | 0.232 | 0.233 | 0.232 | 0.251 | 0.281 | 0.291 | 0.294 | 0.285 | 0.295 | 0.307 | 0.299 | 0.297 | 0.297 | 0.296 | 0.278 | 0.261 | 0.243 | 0.243 | 0.242 | 0.242 | 0.244 | 6.337 | 0.86 | 0.898 | 0.889 | 0.294 | 0.297
| Ф-17 | 0.705 | 0.707 | 0.715 | 0.791 | 0.887 | 0.921 | 0.877 | 0.892 | 0.906 | 0.948 | 0.998 | 1.011 | 1.031 | 1.08 | 1.093 | 1.102 | 1.132 | 1.164 | 1.161 | 1.022 | 0.993 | 0.899 | 0.819 | 0.776 | 22.63 | 0.81 | 0.995 | 0.81 | 0.948 | 1.164
| Ф-11 | 0.294 | 0.29 | 0.293 | 0.297 | 0.341 | 0.386 | 0.41 | 0.407 | 0.412 | 0.422 | 0.419 | 0.431 | 0.424 | 0.433 | 0.444 | 0.44 | 0.445 | 0.436 | 0.433 | 0.403 | 0.376 | 0.36 | 0.334 | 0.314 | 9.244 | 0.866 | 0.913 | 0.866 | 0.422 | 0.445
| Ф-19 | 0.049 | 0.049 | 0.05 | 0.051 | 0.052 | 0.057 | 0.062 | 0.071 | 0.084 | 0.089 | 0.085 | 0.094 | 0.098 | 0.091 | 0.085 | 0.093 | 0.087 | 0.083 | 0.079 | 0.066 | 0.06 | 0.06 | 0.054 | 0.054 | 1.703 | 0.724 | 0.797 | 0.763 | 0.089 | 0.093
| Гараж ПОМ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.241 | 0.837 | 1.004 | 0.837 | 0.01 | 0.012
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Геолог" г. Тарко-Сале с 00 до 24 часов 16 декабря 2015 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Геолог" | 10.638 | 10.545 | 10.671 | 11.275 | 12.648 | 14.125 | 15.104 | 15.302 | 15.348 | 15.53 | 15.762 | 15.4 | 15.87 | 16.506 | 16.553 | 16.395 | 16.631 | 16.457 | 13.641 | 13.733 | 12.687 | 11.654 | 10.929 | 9.901 | 333.305 | 0.835 | 0.894 | 0.835 | 15.53 | 16.631
| Г-13 | 3.282 | 3.255 | 3.306 | 3.543 | 3.922 | 4.345 | 4.958 | 4.998 | 4.845 | 4.985 | 5.259 | 4.866 | 5.002 | 5.377 | 5.302 | 5.05 | 5.326 | 5.216 | 2.55 | 2.827 | 2.447 | 2.218 | 2.261 | 1.77 | 96.91 | 0.751 | 0.808 | 0.758 | 4.998 | 5.326
| Г-14 | 0.374 | 0.377 | 0.383 | 0.387 | 0.392 | 0.389 | 0.44 | 0.533 | 0.554 | 0.536 | 0.515 | 0.494 | 0.536 | 0.61 | 0.611 | 0.608 | 0.551 | 0.531 | 0.556 | 0.49 | 0.424 | 0.418 | 0.419 | 0.413 | 11.541 | 0.787 | 0.868 | 0.787 | 0.554 | 0.611
| Г-15 | 0.455 | 0.459 | 0.47 | 0.475 | 0.503 | 0.518 | 0.655 | 0.668 | 0.683 | 0.692 | 0.643 | 0.633 | 0.701 | 0.724 | 0.723 | 0.682 | 0.652 | 0.607 | 0.568 | 0.546 | 0.535 | 0.518 | 0.51 | 0.497 | 14.117 | 0.812 | 0.85 | 0.814 | 0.692 | 0.723
| Г-23 | 1.818 | 1.813 | 1.812 | 1.96 | 2.194 | 2.52 | 2.537 | 2.454 | 2.499 | 2.524 | 2.6 | 2.638 | 2.673 | 2.729 | 2.8 | 2.847 | 2.887 | 2.978 | 2.894 | 2.901 | 2.702 | 2.496 | 2.261 | 2.12 | 59.657 | 0.835 | 0.985 | 0.835 | 2.524 | 2.978
| Г-24 | 0.215 | 0.222 | 0.223 | 0.224 | 0.237 | 0.259 | 0.324 | 0.35 | 0.378 | 0.386 | 0.347 | 0.345 | 0.388 | 0.374 | 0.368 | 0.377 | 0.319 | 0.259 | 0.242 | 0.252 | 0.253 | 0.233 | 0.225 | 0.225 | 7.025 | 0.754 | 0.758 | 0.776 | 0.386 | 0.377
| Г-25 | 0.725 | 0.717 | 0.73 | 0.768 | 0.898 | 1.039 | 1.107 | 1.153 | 1.185 | 1.196 | 1.165 | 1.155 | 1.246 | 1.288 | 1.272 | 1.255 | 1.192 | 1.168 | 1.15 | 1.105 | 1.023 | 0.91 | 0.838 | 0.792 | 25.077 | 0.811 | 0.874 | 0.821 | 1.196 | 1.272
| Г-28 | 3.769 | 3.702 | 3.747 | 3.918 | 4.502 | 5.055 | 5.083 | 5.146 | 5.204 | 5.211 | 5.233 | 5.269 | 5.324 | 5.404 | 5.477 | 5.576 | 5.704 | 5.698 | 5.681 | 5.612 | 5.303 | 4.861 | 4.415 | 4.084 | 118.978 | 0.869 | 0.951 | 0.869 | 5.211 | 5.704
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС -110/35/6 кВ "Майская" К-29-1 ПС 35/6 "Промысловая" д. Харампур с 00 до 24 часов 16 декабря 2015 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Майская" | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.2 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.26 | 0.16 | 0.2 | 0.14 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 4.4 | 0.705 | 0.917 | 0.917 | 0.2 | 0.2
| КТПН-1 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.16 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 4.18 | 0.726 | 0.968 | 0.968 | 0.18 | 0.18
| КТПН-2 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.22 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.02 | 0.02
Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Еты-Пур" с. Халясавей с 00 до 24 часов 16 декабря 2015 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Еты-Пур" | 0.265 | 0.257 | 0.266 | 0.292 | 0.299 | 0.329 | 0.338 | 0.337 | 0.343 | 0.346 | 0.368 | 0.37 | 0.356 | 0.368 | 0.373 | 0.385 | 0.392 | 0.378 | 0.36 | 0.346 | 0.324 | 0.304 | 0.297 | 0.284 | 7.977 | 0.848 | 0.961 | 0.848 | 0.346 | 0.392
| ЗРУ 6 Кв яч.20 | 0.265 | 0.257 | 0.266 | 0.292 | 0.299 | 0.329 | 0.338 | 0.337 | 0.343 | 0.346 | 0.368 | 0.37 | 0.356 | 0.368 | 0.373 | 0.385 | 0.392 | 0.378 | 0.36 | 0.346 | 0.324 | 0.304 | 0.297 | 0.284 | 7.977 | 0.848 | 0.961 | 0.848 | 0.346 | 0.392
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Ханымей", п/ст "Кедр" п. Ханымей с 00 до 24 часов 16 декабря 2015 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Ханымей" | 0.16 | 0.145 | 0.145 | 0.165 | 0.179 | 0.211 | 0.218 | 0.24 | 0.222 | 0.214 | 0.232 | 0.215 | 0.212 | 0.233 | 0.248 | 0.26 | 0.244 | 0.254 | 0.235 | 0.238 | 0.21 | 0.19 | 0.165 | 0.157 | 4.992 | 0.8 | 0.867 | 0.8 | 0.24 | 0.26
| ТП-1,2 Ф-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-1,2 Ф-15 | 0.1326 | 0.1278 | 0.1272 | 0.1372 | 0.1614 | 0.1814 | 0.1878 | 0.2112 | 0.192 | 0.1846 | 0.1984 | 0.1828 | 0.1902 | 0.2006 | 0.2158 | 0.219 | 0.2252 | 0.2234 | 0.2156 | 0.2092 | 0.1916 | 0.1628 | 0.1478 | 0.1394 | 4.365 | 0.808 | 0.861 | 0.808 | 0.211 | 0.225
| ТП-3 Ф-4 | 0.0169 | 0.0167 | 0.0169 | 0.0168 | 0.0171 | 0.0167 | 0.0162 | 0.0159 | 0.016 | 0.0158 | 0.0159 | 0.0166 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0161 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0173 | 0.0173 | 0.0171 | 0.0168 | 0.0165 | 0.0164 | 0.0164 | 0.396 | 0.954 | 1.032 | 0.954 | 0.016 | 0.017
| ТП-3 Ф-19 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0028 | 0.0037 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0073 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0044 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0011 | 0.001 | 0.001 | 0.067 | 0.383 | 0.799 | 0.499 | 0.004 | 0.006
| ТП-4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.16 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0.01 | 0.02
2. | п/ст "Кедр" | 1.086 | 1.076 | 1.1 | 1.163 | 1.317 | 1.387 | 1.418 | 1.49 | 1.481 | 1.498 | 1.556 | 1.481 | 1.572 | 1.668 | 1.675 | 1.694 | 1.733 | 1.685 | 1.65 | 1.559 | 1.432 | 1.312 | 1.214 | 1.161 | 34.408 | 0.827 | 0.957 | 0.827 | 1.498 | 1.733
| Ввод-6 кВ № 1А | 0.5054 | 0.5006 | 0.5035 | 0.54 | 0.623 | 0.6461 | 0.6533 | 0.6797 | 0.6878 | 0.7104 | 0.7469 | 0.7109 | 0.731 | 0.7714 | 0.7824 | 0.8074 | 0.853 | 0.828 | 0.8371 | 0.7843 | 0.7133 | 0.6331 | 0.576 | 0.5458 | 16.37 | 0.8 | 0.96 | 0.8 | 0.71 | 0.853
| в том числе яч.К-16 | 0.1094 | 0.1105 | 0.1111 | 0.1114 | 0.112 | 0.1118 | 0.1126 | 0.1136 | 0.1151 | 0.1187 | 0.1123 | 0.1168 | 0.1195 | 0.1208 | 0.1146 | 0.1116 | 0.1111 | 0.111 | 0.1106 | 0.11 | 0.1098 | 0.1114 | 0.1104 | 0.1108 | 2.707 | 0.934 | 0.95 | 0.984 | 0.119 | 0.115
| Ввод-6 кВ № 2А | 0.5803 | 0.575 | 0.5962 | 0.623 | 0.6936 | 0.7411 | 0.7642 | 0.8098 | 0.793 | 0.7877 | 0.8088 | 0.7704 | 0.8414 | 0.8962 | 0.8928 | 0.8866 | 0.8803 | 0.8568 | 0.8131 | 0.7742 | 0.719 | 0.6787 | 0.6384 | 0.6154 | 18.036 | 0.839 | 0.928 | 0.842 | 0.81 | 0.893
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Юность" п.г.т. Уренгой с 00 до 24 часов 16 декабря 2015 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Юность" | 5.821 | 5.703 | 5.637 | 5.689 | 6.138 | 6.6 | 6.93 | 7.168 | 7.101 | 7.3 | 7.128 | 7.128 | 7.101 | 7.431 | 7.59 | 7.63 | 7.563 | 7.577 | 7.669 | 7.603 | 7.709 | 7.339 | 6.903 | 6.441 | 166.899 | 0.902 | 0.953 | 0.911 | 7.3 | 7.63
| Т-1 | 3.036 | 3.01 | 3.01 | 3.023 | 3.115 | 3.326 | 3.432 | 3.604 | 3.656 | 3.736 | 3.67 | 3.643 | 3.643 | 3.788 | 3.815 | 3.894 | 3.788 | 3.815 | 3.841 | 3.749 | 3.762 | 3.683 | 3.511 | 3.326 | 84.876 | 0.908 | 0.947 | 0.908 | 3.736 | 3.894
| Т-2 | 2.785 | 2.693 | 2.627 | 2.666 | 3.023 | 3.274 | 3.498 | 3.564 | 3.445 | 3.564 | 3.458 | 3.485 | 3.458 | 3.643 | 3.775 | 3.736 | 3.775 | 3.762 | 3.828 | 3.854 | 3.947 | 3.656 | 3.392 | 3.115 | 82.023 | 0.866 | 0.959 | 0.905 | 3.564 | 3.775
Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Пур", п/ст "Айваседопур", п/ст "Кирпичная" п. Пуровск с 00 до 24 часов 16 декабря 2015 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | п/ст "Пур" | 0.338 | 0.382 | 0.386 | 0.393 | 0.4 | 0.408 | 0.405 | 0.405 | 0.403 | 0.4 | 0.431 | 0.445 | 0.441 | 0.445 | 0.442 | 0.44 | 0.424 | 0.403 | 0.386 | 0.377 | 0.367 | 0.364 | 0.345 | 0.349 | 9.579 | 0.897 | 0.985 | 0.903 | 0.405 | 0.442
| Ф-4 | 0.1194 | 0.162 | 0.1604 | 0.1554 | 0.1554 | 0.1644 | 0.157 | 0.159 | 0.1579 | 0.1503 | 0.1611 | 0.1702 | 0.165 | 0.1734 | 0.1741 | 0.1728 | 0.1614 | 0.1494 | 0.1342 | 0.1242 | 0.1195 | 0.1168 | 0.1155 | 0.1195 | 3.5983 | 0.861 | 0.943 | 0.861 | 0.159 | 0.174
| Ф-8 | 0.2181 | 0.2201 | 0.2255 | 0.2378 | 0.2449 | 0.2435 | 0.2478 | 0.2456 | 0.2454 | 0.2496 | 0.2699 | 0.2748 | 0.2764 | 0.2718 | 0.2683 | 0.2671 | 0.2625 | 0.2538 | 0.2515 | 0.253 | 0.2472 | 0.2472 | 0.2298 | 0.229 | 5.9806 | 0.902 | 0.998 | 0.929 | 0.25 | 0.268
| Ф-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2 | п/ст "Айваседопур" | 0.513 | 0.599 | 0.648 | 0.638 | 0.627 | 0.64 | 0.641 | 0.616 | 0.603 | 0.599 | 0.643 | 0.614 | 0.618 | 0.629 | 0.662 | 0.676 | 0.649 | 0.624 | 0.561 | 0.516 | 0.491 | 0.481 | 0.482 | 0.488 | 14.258 | 0.879 | 0.964 | 0.879 | 0.616 | 0.676
| Ф-2 | 0.045 | 0.0576 | 0.0494 | 0.051 | 0.0556 | 0.0548 | 0.0528 | 0.0472 | 0.0428 | 0.0454 | 0.0894 | 0.1156 | 0.1388 | 0.141 | 0.1566 | 0.161 | 0.1666 | 0.1568 | 0.1308 | 0.1034 | 0.0958 | 0.0954 | 0.0988 | 0.0986 | 2.25 | 0.563 | 1.986 | 0.563 | 0.047 | 0.167
| Ф-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0304 | 0.2872 | 0.2839 | 0.286 | 0.3121 | 0.324 | 0.2976 | 0.2895 | 0.2635 | 0.256 | 0.2424 | 0.2375 | 0.2324 | 0.2342 | 3.577 | 0.46 | #DIV/0! | 0.46 | 0 | 0.324
| Ф-11 | 0.3073 | 0.3669 | 0.415 | 0.4089 | 0.4045 | 0.4212 | 0.4125 | 0.4009 | 0.3858 | 0.3742 | 0.3189 | 0.0189 | 0.0184 | 0.0178 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 4.28 | 0.423 | 0.445 | 148.615 | 0.401 | 0.001
| Ф-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 0.1309 | 0.1138 | 0.1219 | 0.1303 | 0.1274 | 0.1217 | 0.1151 | 0.1063 | 0.0976 | 0.0937 | 0.0896 | 0.0917 | 0.0955 | 1.455 | 0.463 | #DIV/0! | 0.465 | 0 | 0.13
| Ф-13 | 0.1606 | 0.1741 | 0.1838 | 0.1785 | 0.167 | 0.1637 | 0.1753 | 0.1676 | 0.1739 | 0.1798 | 0.1846 | 0.0609 | 0.0628 | 0.0626 | 0.0622 | 0.063 | 0.0626 | 0.0616 | 0.059 | 0.0582 | 0.058 | 0.0582 | 0.058 | 0.0584 | 2.694 | 0.608 | 0.624 | 1.782 | 0.18 | 0.063
3. | п/ст "Кирпичная" ЗРУ 10 кВ К-115 | 0.436 | 0.438 | 0.4425 | 0.462 | 0.544 | 0.583 | 0.512 | 0.489 | 0.513 | 0.525 | 0.536 | 0.53 | 0.544 | 0.591 | 0.62 | 0.631 | 0.668 | 0.686 | 0.69 | 0.659 | 0.599 | 0.542 | 0.506 | 0.47 | 13.217 | 0.798 | 1.049 | 0.803 | 0.525 | 0.686
Ведомость результатов замеров активной мощности на объектах АО "РСК Ямала" (хозяйственные нужды) с 00 до 24 часов 16 декабря 2015 года года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | Тарко-Сале | 0.178 | 0.186 | 0.218 | 0.178 | 0.187 | 0.19 | 0.226 | 0.202 | 0.248 | 0.213 | 0.172 | 0.171 | 0.211 | 0.183 | 0.243 | 0.228 | 0.199 | 0.378 | 0.324 | 0.167 | 0.208 | 0.587 | 0.135 | 0.086 | 5.318 | 0.377 | 0.893 | 0.586 | 0.248 | 0.378
| Электростанция №1 | 0.104 | 0.112 | 0.144 | 0.128 | 0.136 | 0.112 | 0.144 | 0.12 | 0.136 | 0.152 | 0.088 | 0.112 | 0.128 | 0.136 | 0.136 | 0.168 | 0.104 | 0.272 | 0.184 | 0.128 | 0.168 | 0.104 | 0.096 | 0.024 | 3.136 | 0.48 | 0.86 | 0.48 | 0.152 | 0.272
| Электростанция №2 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.072 | 0.036 | 0.096 | 0.048 | 0.084 | 0.096 | 0.132 | 0.036 | 0.036 | 0.48 | 0.036 | 0.06 | 2.004 | 0.174 | 0.87 | 0.87 | 0.096 | 0.096
| Административное здание | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.01 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.178 | 0.464 | 0.464 | 0.618 | 0.016 | 0.012
2. | Уренгой | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.69 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.03 | 0.03
| Электроцех | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0306 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.69 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.03 | 0.03
3. | Ханымей | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.067 | 0.567 | 0.567 | 0.708 | 0.005 | 0.004
| Административное здание | 0.0015 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0019 | 0.067 | 0.562 | 0.562 | 0.702 | 0.005 | 0.004
4. | Пуровск | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.003 | 0.003
| Административное здание | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.003 | 0.003
5. | Пурпе | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.017 | 0.014 | 0.018 | 0.258 | 0.609 | 0.783 | 0.731 | 0.014 | 0.015
| Административное здание | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.039 | 0.271 | 1.083 | 1.083 | 0.002 | 0.002
| Участок КС-02 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.006 | 0.012 | 0.0105 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.0135 | 0.012 | 0.009 | 0.015 | 0.0105 | 0.0075 | 0.006 | 0.015 | 0.012 | 0.0165 | 0.219 | 0.553 | 0.76 | 0.608 | 0.012 | 0.015
6. | Харампур | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.556 | 0.833 | 0.833 | 0.002 | 0.002
| Балок | 0.0015 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0026 | 0.003 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0011 | 0.039 | 0.544 | 0.907 | 0.71 | 0.002 | 0.002
| ВСЕГО | 0.219 | 0.226 | 0.273 | 0.218 | 0.233 | 0.237 | 0.272 | 0.255 | 0.299 | 0.268 | 0.222 | 0.22 | 0.263 | 0.237 | 0.297 | 0.279 | 0.248 | 0.431 | 0.366 | 0.206 | 0.244 | 0.633 | 0.178 | 0.133 | 6.457 | 0.425 | 0.9 | 0.624 | 0.299 | 0.431